- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №23/2004г.-актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г. и с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., издадено на “Агрия” АД, гр.Пловдив

В периода от 18.06.2014г. до 20.06.2014г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2014г.), Заповед №РД-151/18.06.2014г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително №23/2004г. издадено на “Агрия”АД, гр.Пловдив актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г. и с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №23/2004г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г. и с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода 08.06.2013г. до 20.06.2014г. Комплексно Разрешително №23/2004г. е актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., което влиза в сила на 29.08.2013г. Поради тази причина за проверявания период в сила са Комплексно разрешително №23/2004г. актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г. и Комплексно разрешително №23/2004г. актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г. Във връзка с горното проверката е разделен на два периода-от 01.01.2013г. до 28.08.2013г. и от 29.08.2013г. до 20.06.2014г.

- Проверка на Комплексно разрешително №23/2004г.-актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.-за периода.

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

2. Инсталация “Аминиране на органични киселини”;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

3.Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

4. Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”;

5. Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:

- Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди

- Формулиране и разфасовка на течни хербициди;

6. Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”;

7. Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

8. Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

9. Абонатни станции:

- АС-Котел 5 с мощност 0.5 MW;

- АС 1-Котел 1 и Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки;

- АС 2-Котел 3 с мощност 0.319 MW;

- АС 4-Котел 4 с мощност 0.464 MW.

- 10. Инсталация за производство на деминерализирана вода.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 01.01.2013г. до 28.08.2013г във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително(актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.).

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10-Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11-Управление на отпадъците;

- Условие №12-Шум;

- Условие №13-Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14-Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15-Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.)-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. За проверявания период не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на производствената площадката.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите-За проверявания период не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда-За проверявания период не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001 с регистрационен №2010/37474 от 18.06.2010г. валиден до 19.06.2016г. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък на персонала, който извършва дейностите по изпълнението на условията на комплексното разрешително от 15.10.2010г.

Представени са План-графици за обучение за 2013г. За периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г. са проведени пет броя обучения до 15.07.2013г. За проведените обучения са представени пет Протокола от проведени изпити.

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с издаденото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представени са таблица на абонатите и Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително. Не е извършвана актуализация и не е изземвана документация за периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г.

Прилагат се: Инструкция за Мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително и Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г. са представени записи за мониторинг на техническите и емисионни показатели, изискани с условията на комплексното разрешително.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Представена е Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г.-възникнал пожар на 14.08.2013г. в непроизводствено помещение вследствие на късо съединение в електрическо табло намиращо се непосредствено до сградата. Пожара е овладян в рамките на около 30 минути и водата от пожарогасенето е пречистена в ПСОВ. Уведомени са РИОСВ-Пловдив и Община Куклен с писмо от 14.08.2013г. Извършена е проверка от РИОСВ-Пловдив на 14.08.2013г. Представен Протокол от 23.08.2013г. във връзка с възникналия пожар и предприетите коригиращи мерки.

Представен е Вътрешно авариен план от декември 2011г. и Заповед за актуализация на аварийния план до 20.06.2013г.

Изготвени са и се прилагат следните инструкции за:

-Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

-Определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на -хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

-Определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

-Определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

-Определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

-Определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

-Определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Не се налага промяна на Инструкцията.

Представени са: Списък на опасните химични вещества и Оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси от 26.10.2012г.; План-графици за обучение на персонала във връзка с изпълнение на Аварийния план за 2013г. Протоколи от извършени проверки на готовността на персонала за изпълнение на Аварийния план-10 броя до 23.08.2013г.Протоколи за 2012г. и 7 броя Протоколи за 2013г.-от извършени проверки на готовността на персонала за изпълнение на Вътрешно авариен план; План за управление на риска и безопасността за 2013г.; Протоколи за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварии-7 броя до 21.08.2013г.; Протоколи за определяне на ЛПС-6 броя до 18.07.2013г.; Поименен списък за раздадените ЛПС за 2013г.; Протоколи от проверка на средствата за противодействие на възможните аварии-3 броя до 07.08.2013г.; Заповед от 31.05.2013г.за актуализиране на щаб за изпълнение на аварийния план при спасителни и неотложни работи; Списък на персонала и схема за оповестяван.

За периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г. не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда (СУОС).

- Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-За периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г.-възникнал пожар на 14.08.2013г. в непроизводствено помещение вследствие на късо съединение в електрическо табло намиращо се непосредствено до сградата. Пожара е овладян в рамките на около 30 минути и водата от пожарогасенето е пречистена в ПСОВ. Уведомени са РИОСВ-Пловдив и Община Куклен с писмо от 14.08.2013г. Извършена е проверка от РИОСВ-Пловдив на 14.08.2013г. Представен Протокол от 23.08.2013г. във връзка с възникналия пожар и предприетите коригиращи мерки.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода-Не са констатирани несъответствия.

Представено е изменено Разрешително за водовземане от 17.05.2007г. Подадено заявление в БД от 14.02.2013г. за продължаване на срока на разрешителното Операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. Представени са записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди: за периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г. за инсталациите по Условие №2. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане.

Прилага се следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди и охлаждане на площадката. Представени са 7 броя Доклади за всеки месец до 16.06.2013г.-не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия. Представени са седем броя протоколи до12.08.2013г. от проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа и записи с оценка на съответствието и предприетите коригиращи мерки.

-Инструкция за измерване и документиране на количествата използвана вода, изразени като: Обща месечна консумация на производствена вода за площадката; Месечна консумация на производствена вода за всяка от инсталациите; Месечна консумация на производствена вода за единица продукт за всяка от инсталациите и Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода, в това число установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия. Представени са осем броя записи до 31.08.2013г. за изразходваните количества вода и записи с оценка на съответствието.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия за единица продукт.

Прилагат се следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателните части (ако има такива) на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на топло/ електроенергия в инсталацията за синтез на дитиокарбамати и инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са пет броя протоколи до от проверка на работен журнал, (записи за отклонения на параметри по експлоатация и поддръжка на технологично и пречиствателно оборудване) и записи за оценка на съответствието до 21.06.2013г..

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са шест броя протоколи до 20.08.2013г. от проверки и оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия;

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия изразени като: Обща месечна консумация на електроенергия и топлоенергия за площадката; Месечна консумация за производство на всяка от инсталациите; Месечно потребление на електроенергия и топлоенергия за всяка от инсталациите по Условие №2 за производство на единица продукт, годишна консумация за единица продукт за всяка от инсталациите. Представени са 16 броя Протоколи за периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г.

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана електро-и топлоенергия. Инструкцията включва установяване на причините за документираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени са 16 броя Протоколи с оценка на съответствието до 31.08.2013г.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива-За периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г. не са констатирани превишения на използваните спомагателни материали и горива за единица продукт и в годишен аспект. Операторът веднъж на всеки две години осъществява проучване на възможността за заместване на опасните суровини и спомагателни материали, използвани в работата на инсталациите, посочени в Условие № 2.

Прилагат се следните инструкции:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно условията поставени в комплексното разрешително. Представени записи за количествата използвани суровини, спомагателни материали и горива и записи с оценка на съответствието до 31.08.2013г.;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените или изчислени количества на суровини, спомагателни материали и горива. Инструкцията съдържа мерки за установяване на причините за документираните несъответствия с разходните норми и предприемане на коригиращи коригиращи действия. Представени записи за количествата използвани суровини, спомагателни материали и горива и записи с оценка на съответствието до 31.08.2013г.;

Представени са информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива и Оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите. Инструкцията съдържа: мерки осигуряващи предотвратяване на препълването на резервоарите; проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки; предприемане на корективни действия. Представени са Протоколи от дебелометрия от 04.02.2013г. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение към инсталациите по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени 6 броя Протоколи от периодични проверки и до 16.07.2013г. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти при работата на инсталациите по Условие 2. Представени 6 броя Протоколи от периодични проверки- до 15.07.2013г. Не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, на емисии в атмосферата:

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”

-3 броя промивни колони към изпускащо устройство №5 за пречистване на отпадъчните газове от реактори към Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

-мокър скрубер без пълнеж към изпускащо устройство №6, за пречистване на отпадъчните газове от сушилня „NIRO”;

-мокър скрубер с пълнеж към изпускащо устройство №7, за пречистване на отпадъчните газове от сушилня “Конвекс”;

Инсталация “Аминиране на органични киселини”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №8, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №9, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №15, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №16, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №22, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия „Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №23, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка-обща и за двете линии

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №10-11, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №14, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №17-18, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “В” и общообменна вентилация на помещение за разфасовка-обща и за двете линии;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №21, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №12, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №13, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №19, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №20, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №24, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №24, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №30, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №31, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение на кота +24.00;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №25, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №26, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №27, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №28, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

Инсталация “Разфасоване на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство №32, за пречистване на отпадъчните газове от обезпрашаване на бункер при зареждане със суровини,

Операторът прилага: Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения разрешени с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2013г. до 31.08.2013г. представени шест броя протоколи от проверка на Технологични журнали и оценка на съответствието до 01.07.2013г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 44 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”

-Три броя изпускащи устройства (комини) К5-след промивни колони, К6-след сушилня за цинеб и К7-след сушилна за мангозеб. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец октомври 2012г. за К6-не са констатирани несъответствия. Не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), за изпускащи устройства (комини) К5, тъй като периодичния мониторинг е отменен с актуализация на КР №23/2004г. с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., което е влязло в сила от 13.08.2009г.;  К7 тъй като инсталацията е спряна от експлоатация от 25.05.2009г.

- Инсталация “Аминиране на органични киселини”

-Един брой изпускащо устройство (комин) К8-След бункера за зареждане на суровини. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”

-13 броя изпускащи устройства (комини) К9-след бункер за зареждане със суровини, линия “А”, К10-11-след 2 броя смесители за подаване на формулиран продукт, линия “А”, К12-след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “А”, К13-след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “А”, К14-след локална вентилация над разфасовка на продукта, линия “А”, К15-след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00, К16-след бункер за зареждане със суровини, линия “В”, К17-18-след 2броя смесители за подаване на формулиран продукт, линия “Б”, К19-след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “В”, К20-след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “В”, К21-след локална вентилация над разфасовка на продукта, линия “В”, К22-след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00, К23-след общообменна вентилация на помещение за разфасовка. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец януари и месец февруари 2013г. за К15, К16, К17-18, К19, К20, К21, К23-не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комини) К9, К10-11, К12, К13, К14, К22-не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), тъй като линия „А“ не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”

-Осем броя изпускащи устройства (комини) К24-след бункер за зареждане със суровини, К25-след бункер за дозиране на суровини, К26-след бункер за дозиране на суровини , К27-след локална вентилация след сепарация на продукта, К28-след локална вентилация след сепарация на продукта, К29-след локална вентилация над разфасовка на продукта, К30-след общообменна вентилация на помещение за разфасовка, К31-след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец януари и месец февруари 2013г. за К24, К25, К27, К29-не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комини) К26, К28, К30, К31-не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), тъй като линия “II“ не е извършвала производствена дейност за проверявания период.

- Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”

-Един брой изпускащо устройство (комин) К32-след бункер за зареждане със суровини и 2 броя разфасоващи машини. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представен е Протокол от изпитване от месец ноември 2012г.-не са констатирани несъответствия.

- Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”

-Два броя изпускащи устройства (комини) К33-след локална вентилация към реактори, К34-след локална вентилация към реактори. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Формулиране на течни фунгициди и инсектициди”

-Четири броя изпускащи устройства (комини) К35-след локална вентилация към голям реактор, К36-след локална вентилация към малък реактор, К37-след бункер за зареждане със суровини, К38-след локална вентилация над разфасоващи машини. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Формулиране на течни хербициди”

-Четири броя изпускащи устройства (комини) К39 след локална вентилация над складов сборник, К40- след локална вентилация над складов сборник, К41-след локална вентилация над складов сборник, К42- след локална вентилация над разфасоващи машини. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”

-Два броя изпускащи устройства (комини) К43-след локална вентилация над разфасоващи машини, К44-след локална вентилация над разфасоващи машини. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представен е Протокол от изпитване от месец ноември 2012г. за К44-не са констатирани несъответствия. За изпускащо устройство (комин) К43-не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), тъй като част от инсталацията не е извършвала производствена дейност за проверявания период.

Горивни инсталации

-Два броя изпускащи устройства (комини) К1 с източник на отпадъчни газове- Котeл №1 и Котел №2; К2 с източник на отпадъчни газове-Котeл №3; К3 с източник на отпадъчни газове-Котeл №4; и К4 с източник на отпадъчни газове-Котeл №5. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са Протоколи от изпитване от месец януари 2013г.-за К1 и К4-не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комин) К2 и К3 не е извършван мониторинг, тъй като са с термична мощност под 0.5 MWth, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии- Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се инструкции за:

-Периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Представени са шест броя Протоколи от проверки и оценка на съответствието до 21.06.2013г.-не са констатирани несъответствия;

-За извършване на периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са шест броя Протоколи от проверки и оценка на съответствието до 21.06.2013г.-не са констатирани несъответствия;

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са пет броя Протоколи от проверки и оценка на съответствието-до 15.07.2013г. Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка за проверявания период.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)-за проверявания период няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в следствие дейността на инсталацията.

Условие 9.6.Собствен мониторинг-не са констатирани несъответствия.

Извършен е предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг.

На производствената площадка се експлоатират хладилни и климатични инсталации. За периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г. е представено Досие на системата-извършени 6 броя проверки на чилъри 1, 2 и 3. Представена е информация в РИОСВ-Пловдив по Приложение №6 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006г. относно някои флуорирани парникови газове. Инсталациите съдържат фреон 842 и не попада в обхвата на Регламент 2037/2000г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води-Не са констатирани несъответствия.

На производствената площадка се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

-утаителни басейни-2броя за пречистване на производствени отпадъчни води от инсталация “Синтез на дитиокарбамати;

-адсорбери-2броя за пречистване на отпадъчни води от склад за течни суровини;

-хоризонтален утаител за пречистване на производствени отпадъчни води от площадката.

За пречиствателните съоръжения, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните.

Операторът прилага: Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, изискана с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение, Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството и Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива , установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период са представени Протоколи и Експлоатационни журнали със записи до 09.08.2013г.

Извършва се предвидения мониторинг на производствените и охлаждащи отпадъчни води с източници-Инсталации Синтез на дитиокарбамати, Инсталация за аминиране на органични киселини, Склад течни суровини към инсталация за синтез, охлаждане на помпи, охлаждане на складови резервоари за суровини, инсталация за деминерализирана вода. Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в открит бетонов канал са с честота на измерване ежедневно, ежемесечно, веднъж годишно за определените показатели с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за количеството на заустените отпадъчни води в открит бетонов канал, Протоколи от изпитване за 2012г. и до месец април 2013г. Анализите са извършени от акредитирани лаборатории.

Прилага се Инструкция за: проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените и охлаждащите отпадъчни води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения; установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са шест броя Протоколи и записи с оценка на съответствието до 09.08.2013г.

Условие 10.2.Битово-фекални води-Не са констатирани несъответствия.

Извършва се предвидения мониторинг на битово-фекални води с източници-санитарно-битови помещения в административната сграда, централната битова сграда, столова, абонатни станции АС 2, АС 4, АС 1 и АС 8. Мониторинга на битово-фекални води заустени в р. Чепеларска (р. Чая). са с честота на измерване четири пъти годишно по определените показатели с условията на комплексното разрешително. Представени са: записи за количеството на заустените битово-фекални води в р.Чепеларска (р. Чая) за периода 01.01.2013г. до 31.08.2013г.; Протоколи от изпитване за първо и второ тримесечие на 2013г.-не са констатирани несъответствия. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се Инструкция проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в битово-фекалните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения; установяване на причините за несъответствие; предприемане на коригиращи действия. Представени са два броя Протоколи и записи с оценка на съответствието от месец юни 2013г..

- Условие 10.3.Дъждовни води

Извършва се предвидения мониторинг на дъждовни води с източници-площадкова дъждовна канализация. Мониторинга на дъждовните води, заустени в р.Чепеларска (р.Чая). са с честота на измерване четири пъти годишно по определените показатели с условията на комплексното разрешително. Представени са: записи за количеството на заустените дъждовни води в р.Чепеларска (р.Чая) за първо и второ тримесечие на 2013г.; Протоколи от изпитване за първо и второ тримесечие на 2013г. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения; установяване на причините за несъответствие; предприемане на коригиращи действия. Представени са два броя  Протоколи с оценка на съответствието до месец юни 2013г.

Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

За периода 01.01.2013г. до 31.08.2013г. не е констатирано превишение на количеството образувани отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци, на причините за установените несъответствия с определените в настоящото разрешително и за предприемане на коригиращи действия. Представени Записи за всеки месец за количествата образувани отпадъци и оценка на съответствието до 31.08.2013г.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

##### Операторът събира всички, генерирани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци на определените за това места. Същите се събират по схемата, представена в заявлението и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. Отпадъци с кодове 15 01 06-Смесени опаковки (торби от морска сол) и 15 01 10*-Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества се подлагат на пресоване и балиране с цел, намаляване на техния обем и привеждането им в удобен за транспортиране и съхранение вид.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от 31 броя проверки по чек-листи до 31.08.2013г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

Операторът временно съхранява единствено отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително.

Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхранение в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на съответствието на всички площадки за временно съхранение с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от 31 броя проверки по чек-листи до 31.08.2013г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да транспортира отпадъци на територията на площадката със специализиран транспорт и да предава за транспортиране отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са: Разрешения, договори, идентификационни документи за предадените отпадъци, Отчетни книги, контролни листи. За транспортирането на отпадъците на производствената площадка са представени пет броя Протоколи и записи с  оценка на съответствието до 09.07.2013г.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

На оператора е разрешено да предава отпадъците генерирани от дейността на предприятието, за оползотворяване, преработване и рециклиране на фирми, притежаващи разрешения,за извършване на такава дейност, регистрационен документ, лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен Протокол с оценка на съответствието от 20.12.2013г. в годишен аспект.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците- Не са констатирани несъответствия.

На оператора е разрешено да предава отпадъците генерирани от дейността на предприятието, за обезвреждане на фирми, притежаващи разрешения,за извършване на такава дейност, регистрационен документ, лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2013г. до 31.08.2013г. не е извършвано обезвреждане на отпадъци на производствената площадката.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Операторът осъществява измерване на количествата генерирани на площадката отпадъци и определяне на: Месечно образуван отпадък за всяка инсталация и продукт; Месечно производство за всяка инсталация и продукт; Месечно количество образуван отпадък за единица продукт за всяка инсталация, само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес; Годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт. Годишно количество образуван отпадък за единица продукт за всяка инсталация, е изчислен само за отпадъците, генерирани пряко от производствения процес. Представени са Доклади за всеки месец за всеки отпадък по инсталации-13 бр. за 2012г. и 4 броя за 2013г. до 30.04.2013г.

Операторът прилага Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода 01.01.2013г. до 31.08.2013г. представени  осем броя Протоколи от проверка на съответствието; Отчетни книги със записи до 31.08.2013г.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Внесен Годишен отчет за отпадъците за 2013г. в ИАОС, гр.София. В ГДОС за 2013г. са докладвани  видовете и количествата отпадъци-образувани и предадени за транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане.

Условие №12.Шум-Не е констатирано превишение на шум излъчван в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката устройствена зона в населеното място).

Прилагат се Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: Обща звукова мощност на площадката; Нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; Нивата на звуково налягане в определени места на въздействие (ако такива са установени) и Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени: Протоколи от изпитване от месеците октомври и ноември 2012г:-дневно, вечерно, нощно ниво на шум по (ограда) границите на обекта, дневно, вечерно, нощно ниво в място на въздействие (най-близката устройствена зона в населеното място); Запис с оценка на съответствието от 19.11.2012г.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване -Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са пет броя Протоколи и записи с оценка на съответствието от проверки до 09.07.2013г.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

-Инструкция за периодична проверка на целостта и здравината на подовата и странична изолация на площадка № 5 (опасните отпадъци от площадката са изнесени извън границите на производствената площадка, констатирано от проверка през 2007г.) недопускаща просмукване в почвата или подземните води. Представен  Протокол от 19.03.2013г.-опасните отпадъци от Площадка №5 са изнесени извън границите на производствена

та площадка. Не са възниквали разливи за проверявания период.

Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води-Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота, показатели и точка на пробовземане определени с условията на комплексното разрешително. За извършения мониторинг са представени Протоколи за първо и второ тримесечие на 2013г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води. Анализите са извършени от акредитирани лаборатории.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са два Протоколи с оценка на съответствието за първо и второ тримесечие на 2013г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води.

Собствен мониторинг на почви-Операторът извършва собствен мониторинг на почви в постоянни мониторингови пунктове, съответно в І-ва (0-50m), ІІ-ра (50-200m) и ІІІ-та зона (200-400m) с честота веднъж годишно. Представен Протокол от 23.10.2012г. за трите точки на мониторинг. Анализите са извършени от акредитирани лаборатории.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с определените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието спрямо базовото от месец октомври 2013г.

Води се Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии -Не са констатирани несъответствия.

Представен е Вътрешен авариен план от декември 2011г., Заповед за актуализация на аварийния план до 20.06.2013г. и Протокол от 04.03.2013г. от проиграване на Вътрешния авариен план съвместно с ПБЗН и ГСГ на „КЦМ“АД и пожарна „КЦМ“АД.

Прилага се инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане оператора е предложил мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

За периода 01.01.2013г. до 28.08.2013г.-възникнал пожар на 14.08.2013г. в непроизводствено помещение вследствие на късо съединение в електрическо табло намиращо се непосредствено до сградата. Пожара е овладян в рамките на около 30 минути и водата от пожарогасенето е пречистена в ПСОВ. Уведомени са РИОСВ-Пловдив и Община Куклен с писмо от 14.08.2013г. Извършена е проверка от РИОСВ-Пловдив на 14.08.2013г. Представен Протокол от 23.08.2013г. във връзка с възникналия пожар и предприетите коригиращи мерки.

Представена е Оценка на вероятността от замърсяване на водите и почвата в следствие на аварийна ситуация, актуализирана 2012г.

Представени са: Списък за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката; 8 броя записи до 31.08.2013г. включително от проверки за наличност на опасни химични вещества и смеси съхранявани в складовете.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа-Не са констатирани несъответствия.

Представени са:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес;

-Инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на всяка една от инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси;

-Инструкции за документиране на действията включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2.

Операторът е изготвил План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Представен е План за мониторинг при анормални режими от 30.05.2005г.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия.

Представен е План за закриване на парокотелна централа и резервоарно стопанство към нея. Представен план за временно прекратяване на сушилна инсталация „BUSS” към инсталация „Синтез на ДТК” от 10.08.2009 г.; План за временно спиране на участък „Бяла линия-А” към инсталация „Формулиране на ДТК” от 23.08.2006 г.; План за временно спиране на участък „Втора линия”-към инсталация „Формулиране на

медсъдържащи препарати” от 30.11.2006г.

Не е извършвана промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие 2 за проверявания период.

- Проверка на Комплексно разрешително №23/2004г.-актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.-за периода 29.08.2013г. до 20.06.2014г.

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

2. Инсталация “Аминиране на органични киселини”;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

3.Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

4. Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”;

5. Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:

- Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди

- Формулиране и разфасовка на течни хербициди;

6. Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”;

7. Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

8. Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

9. Абонатни станции:

- АС8-Котел 5 с мощност 0.5 MW;

- АС 1-Котел 1 и Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки;

- АС 2-Котел 3 с мощност 0.319 MW;

- АС 4-Котел 4 с мощност 0.464 MW.

- 10. Инсталация за производство на деминерализирана вода.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 08.06.2013г. до 20.06.2014г. във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително (актуализирано с Решение №23-Н0-И0А1/2009г.), (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) ;

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

- Условие №15. (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително(актуализирано с Решение №23-Н0-И0А1/2009г.), (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. За проверявания период не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на производствената площадката.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)-За проверявания период не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда-За проверявания период не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001 с регистрационен №2010/37474 от 18.06.2010г. валиден до 19.06.2016г. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък на персонала, който извършва дейностите по изпълнението на условията на комплексното разрешително от 01.11.2013г.

Представени са План-графици за обучение за 2013г. и 2013г. За периода 29.08.2013г. до 20.06.2014г. са проведени 15 броя обучения. За проведените обучения са представени 15 броя Протокола от проведени изпити.

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с издаденото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представени са таблица на абонатите от 05.02.2014г. и Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително от януари 2014г. Представен Списък на иззетата документация от януари 2014г.

Прилагат се: Инструкция за Мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително, Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и  Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

За периода 29.08.2013г. до 20.06.2014г. са представени записи за мониторинг на техническите и емисионни показатели, изискани с условията на комплексното разрешително.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Представена е Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За периода 29.08.2013г. до 20.06.2014г.-не са възниквали аварии.

Представен е Вътрешно авариен план от септември 2013г., утвърден от изпълнителния Директор на „Агрия“ АД, гр.Пловдив.

Изготвени са и се прилагат следните инструкции за:

-Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

-Определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на -хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

-Определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

-Определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

-Определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

-Определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

-Определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Не се налага промяна на Инструкцията;

-Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

-Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;

-Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

За периода 29.08.2013г. до 20.06.2013г. са представени: Списък на опасните химични вещества и Оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси от 26.10.2012г.; План-графици за обучение на персонала във връзка с изпълнение на Аварийния план за 2013г.и 2014г.; 13 броя Протоколи от извършени проверки на готовността на персонала за изпълнение на Аварийния план; План за управление на риска и безопасността за 2013г. и 2014г.; Протоколи за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварии-7 броя до 21.08.2013г.; Протоколи за определяне на ЛПС-6 броя до 18.07.2013г.; Поименен списък за раздадените ЛПС за 2013г.; Протоколи от проверка на средствата за противодействие на възможните аварии-3 броя до 07.08.2013г.; Заповед от 31.05.2013г.за актуализиране на щаб за изпълнение на аварийния план при спасителни и неотложни работи; Списък на персонала и схема за оповестяване. Осем броя Протоколи за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварии до 19.05.2014г.: Седем броя Чек-листи за проверка на състоянието на ЛПС и специализираното работно облекло до 20.05.2014г.; Четири броя Протоколи от проверка на средствата да противодействие на възможните аварии до 23.04.2014г.; Заповед от 30.09.2013г.за създаване на щаб за изпълнение на аварийния план при спасителни и неотложни работи.

За периода 29.08.2013г. до 20.06.2013г. не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда (СУОС).

- Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)-За периода 29.08.2013г. до 20.06.2013г. не са възниквали аварийни или други замърсявания; Не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпили екологични щети.

За проверявания период е представена информация за резултатите от извършения мониторинг

Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода-Не са констатирани несъответствия.

Представено е изменено Разрешително за водовземане от 17.05.2007г. Подадено заявление в БД от 14.02.2013г. за продължаване на срока на разрешителното Операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. Представени са записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди: за 2013г. и годишната норма за ефективност при употребата на вода-m3/за единица продукт и записи до 31.05.2014г. за инсталациите по Условие №2. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане.

Прилага се следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на процесите синтез и филтруване, които са основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени са 3 броя протоколи до 02.06.2014г.-не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия. Представени са пет броя протоколи до 30.05.2014г. от проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа и записи с оценка на съответствието и предприетите коригиращи мерки.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация включва: Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода за всяка от инсталациите, в това число установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Представен е запис от месец януари 2014г. за Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията и годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията за 2013г. и записи с оценка на съответствието.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия за единица продукт.

Прилагат се следните инструкции:

-Иструкция за експлоатация и поддръжка на: Нагнетателен вентилатор C33 и вентилатор C88, основни консуматори на електроенергия в инсталацията за синтез на дитиокарбамати; реактор за утаяване /R5/ и реактор за синтез на набам /R1 и R2/, основни консуматори на топлоенергия в инсталацията за синтез на дитиокарбамати. Представени три броя Протоколи за проверка на работен журнал (записи за отклонения на параметри по експлоатация и поддръжка на технологично и пречиствателно оборудване) с оценка на съответствието до 09.05.2014г.:

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са четири броя Протоколи от проверки и записи с оценка на оценка на съответствието до 29.04.2014г.-не са констатирани несъответствия;

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди, изразени като: Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Представен е запис от месец януари 2014г. за Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията и годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията за 2013г. и записи с оценка на съответствието.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива-За периода 29.08.2013г. до 20.06.2014г. не са констатирани превишения на използваните спомагателни материали и горива за единица продукт и в годишен аспект.

Прилагат се следните инструкции:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно условията на комплексното разрешително, изразени като: Годишна норма за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират и съхраняват на площадката. Представени записи от месец януари 2014г. за Годишната норма за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за 2013г. и записи с оценка на съответствието

Представени са: информационни листове за безопасност отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010 и Оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки. Инструкцията съдържа: проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките; установяване на причините за регистрираните несъответствия; предприемане на коригиращи действия. Представени са четири броя Протоколи от проверки до 17.04.2014г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени три броя Протоколи от периодични проверки до 22.05.2014г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и продукти при работата на инсталациите по Условие 2. Представени три броя Протоколи от периодични проверки до 20.05.2014г.-не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, на емисии в атмосферата:

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”

- 3 броя промивни колони към изпускащо устройство № 5 за пречистване на отпадъчните газове от реактори към Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

- мокър скрубер без пълнеж към изпускащо устройство № 6, за пречистване на отпадъчните газове от сушилня „NIRO”;

- мокър скрубер с пълнеж към изпускащо устройство № 7, за пречистване на отпадъчните газове от сушилня “Конвекс”;

Инсталация “Аминиране на органични киселини”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 8, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 9, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 15, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 16, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 22, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия „Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 23, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка – обща и за двете линии

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 10-11, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 14, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 17-18, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “В” и общообменна вентилация на помещение за разфасовка – обща и за двете линии;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 21, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 12, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 13, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 19, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 20, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 24, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 24, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 30, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 31, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение на кота +24.00;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 25, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 26, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 27, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 28, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

Инсталация “Разфасоване на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 32, за пречистване на отпадъчните газове от обезпрашаване на бункер при зареждане със съровини,

За периода 29.08.2013г. до 18.06.2014г. представени: 3 бр. протоколи от проверка за воденето на работните журнали по изискването за контрол и поддръжка на оптимален режим на пречиствателните съоръжения; Журнал от цех Синтез на ДТК със записи до месец юни 2014г. включително-записите се правят след края на всяка смяна-3 пъти дневно; шест броя протоколи от проверка на Технологични журнали и оценка на съответствието до 01.07.2013г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 44 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”

-Три броя изпускащи устройства (комини) К5-след промивни колони, К6-след сушилня за цинеб и К7-след сушилна за мангозеб. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от 20.11.2013г. за К6-не са констатирани несъответствия. Не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), за изпускащи устройства (комини) К5, тъй като периодичния мониторинг е отменен с актуализация на КР №23/2004г. с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., което е влязло в сила от 13.08.2009г.; К7 тъй като инсталацията е спряна от експлоатация от 25.05.2009г.

- Инсталация “Аминиране на органични киселини”

-Един брой изпускащо устройство (комин) К8-След бункера за зареждане на суровини. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представен е протокол от изпитване от 20.11.2013г.-не са констатирани несъответствия.

- Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”

-13 броя изпускащи устройства (комини) К9-след бункер за зареждане със суровини, линия “А”, К10-11-след 2 броя смесители за подаване на формулиран продукт, линия “А”, К12-след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “А”, К13-след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “А”, К14-след локална вентилация над разфасовка на продукта, линия “А”, К15-след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00, К16-след бункер за зареждане със суровини, линия “В”, К17-18-след 2броя смесители за подаване на формулиран продукт, линия “Б”, К19-след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “В”, К20-след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “В”, К21-след локална вентилация над разфасовка на продукта, линия “В”, К22-след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00, К23-след общообменна вентилация на помещение за разфасовка. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец ноември и месец декември 2014г. за К15, К16, К17-18, К19, К20, К21, К23-не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комини) К9, К10-11, К12, К13, К14, К22-не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), тъй като линия „А“ не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”

-Осем броя изпускащи устройства (комини) К24-след бункер за зареждане със суровини, К25-след бункер за дозиране на суровини, К26-след бункер за дозиране на суровини , К27-след локална вентилация след сепарация на продукта, К28-след локална вентилация след сепарация на продукта, К29-след локална вентилация над разфасовка на продукта, К30-след общообменна вентилация на помещение за разфасовка, К31-след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец ноември и месец декември 2014г. за К24, К25, К27, К29-не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комини) К26, К28, К30, К31-не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), тъй като линия “II“ не е извършвала производствена дейност за проверявания период.

- Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”

-Един брой изпускащо устройство (комин) К32-след бункер за зареждане със суровини и 2 броя разфасоващи машини. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представен е Протокол от изпитване от месец декември 2013г.-не са констатирани несъответствия.

- Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”

-Два броя изпускащи устройства (комини) К33-след локална вентилация към реактори, К34-след локална вентилация към реактори. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Формулиране на течни фунгициди и инсектициди”

-Четири броя изпускащи устройства (комини) К35-след локална вентилация към голям реактор, К36-след локална вентилация към малък реактор, К37-след бункер за зареждане със суровини, К38-след локална вентилация над разфасоващи машини. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Формулиране на течни хербициди”

-Четири броя изпускащи устройства (комини) К39 след локална вентилация над складов сборник, К40- след локална вентилация над складов сборник, К41-след локална вентилация над складов сборник, К42- след локална вентилация над разфасоващи машини. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”

-Два броя изпускащи устройства (комини) К43-след локална вентилация над разфасоващи машини, К44-след локална вентилация над разфасоващи машини. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

Горивни инсталации

-Два броя изпускащи устройства (комини) К1 с източник на отпадъчни газове- Котeл №1 и Котел №2; К2 с източник на отпадъчни газове-Котeл №3; К3 с източник на отпадъчни газове-Котeл №4; и К4 с източник на отпадъчни газове-Котeл №5. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са Протоколи от изпитване от месец януари 2013г.-за К1 и К4-не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комин) К2 и К3 не е извършван мониторинг, тъй като са с термична мощност под 0.5 MWth, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии- Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се инструкции за:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им; Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са четири броя Протоколи от проверки и оценка на съответствието до 06.05.2013г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са три броя Протоколи от проверки и оценка на съответствието-до 12.05.2014г. За проверявания период не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)-за проверявания период няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в следствие дейността на инсталацията.

Условие 9.6.Собствен мониторинг-не са констатирани несъответствия.

За проверявания период е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително собствен периодичен мониторинг.

На производствената площадка се експлоатират хладилни и климатични инсталации. За периода 29.08.2013г. до 18.06.2014г. са представени Досиета на три броя Чилъри. Извършени са две проверки за херметичност и наличие на пропуски на Чилъри до 10.03.2014г. и една проверка на 18.12.2013г.на изсушител в компресорно отделение.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води-Не са констатирани несъответствия.

На производствената площадка се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

-За пречистване на производствените отпадъчни води: Утаителни басейни; Камерни филтър-преси; Трисекционен утайтелен басейн-приемател; Флокулатор; Вертикални утаители; Електролизер; Флотатор; Озонатори; SB–реактори; Обратна осмоза; Адсорбери; Скрубер-кондензатор; Шахта МА-3; хоризонтален външен утаител;

-Пречиствателна станция за битово-фекалните отпадъчни води, състояща се от: първичен утаител; вторичен утаител и биобасейн;

За пречиствателните съоръжения, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив месец февруари 2013г.: Контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните.

Операторът прилага: Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, изискана с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за: проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените; установяване на причините за несъответствие; предприемане на коригиращи действия. За периода 29.08.2013г. до 31.05.2014г. представени Протоколи:За Утаителни басейни до 19.06.2014г.; За два броя адсорбери до 31.05.2014г.; Експлоатационни журнали (намиращи се в лабораторията) със записи до 19.06.2014г.

Извършва се предвидения мониторинг на производствените и охлаждащи отпадъчни води с източници- Инсталации Синтез на дитиокарбамати, Инсталация за аминиране на органични киселини, Склад течни суровини към инсталация за синтез, охлаждане на помпи, охлаждане на складови резервоари за суровини, Инсталация за деминализирана вода. Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в открит бетонов канал са с честота на измерване ежедневно, ежемесечно, веднъж годишно за определените показатели с условията на комплексното разрешително. За периода 01.09.2013г. до 31.12.2013г. са представени записи за количеството на заустените отпадъчни води в открит бетонов канал, Протоколи от изпитване. За периода 01.01.2014г. до 31.05.2014г. са представени записи за количеството на заустените отпадъчни води в открит бетонов канал, Протоколи от изпитване за месеците април и май 2014г. Анализите са извършени от акредитирани лаборатории. Месеците януари, февруари и март 2014г. инсталацията не е извършвала производствена дейност;

Прилага се Инструкция за: проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените и охлаждащите отпадъчни води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения; установяване на причините за несъответствие; предприемане на коригиращи действия. За периода 01.09.2013г. до 31.12.2013г. са представени са три броя Протоколи и записи с оценка на съответствието-не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително.

На основание на Заповеди №821/2012г. и №РД-936/2012г. на МОСВ, взети водни проби на 29.10.2013г. (контролен мониторинг). След извършен анализ и представен Протокол от изпитване от 18.11.2013г. на РЛ-Пловдив към ИАОС, гр.София е констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показател-Неразтворени вещества. За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) от 10.01.14г. и е издадено Наказателно постановление от 28.03.14г. от Директора на РИОСВ-Пловдив

Условие 10.2.Битово-фекални води-Не са констатирани несъответствия.

Извършва се предвидения мониторинг на битово-фекални води с източници-санитарно-битови помещения в административната сграда, централната битова сграда, столова, абонатни станции АС2, АС4, АС1 и АС8. Мониторинга на битово-фекални води заустени в р. Чепеларска (р. Чая). са с честота на измерване четири пъти годишно по определените показатели с условията на комплексното разрешително. За периода 01.09.2013г. до 31.12.2013г. са представени: записи за количеството на заустените битово-фекални води в р.Чепеларска (р. Чая); Протоколи от изпитване за трето и четвърто тримесечие на 2013г.-не са констатирани несъответствия; Записи за количеството на заустените битово-фекални води в р.Чепеларска (р. Чая) за периода 01.01.2014г. до 31.05.2014г.; Протоколи от изпитване за първо и второ тримесечие на 2014г.-не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за: Проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в битово-фекалните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения; установяване на причините за несъответствие; предприемане на коригиращи действия. За периода 01.09.2013г. до 31.12.2013г. са представени: записи за количеството на заустените битово-фекални води в р.Чепеларска (р. Чая); Протоколи от изпитване за трето и четвърто тримесечие на 2013г.-не са констатирани несъответствия; Записи за количеството на заустените битово-фекални води в р.Чепеларска (р. Чая) за периода 01.01.2014г. до 31.05.2014г.; Протоколи от изпитване за първо и второ тримесечие на 2014г.-не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Условие 10.3.Дъждовни води трето и четвърто

Извършва се предвидения мониторинг на дъждовни води с източници-площадкова дъждовна канализация. Мониторинга на дъждовните води, заустени в р.Чепеларска (р.Чая). са с честота на измерване четири пъти годишно по определените показатели с условията на комплексното разрешително. За периода 01.09.2013г. до 31.12.2013г. са представени: записи за количеството на заустените дъждовни води в р.Чепеларска (р.Чая) за трето и четвърто тримесечие на 2013г.; Протоколи от изпитване за трето и четвърто тримесечие на 2013г.-не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.За периода 01.01.2014г. до 19.06.2014г. са представени: записи за количеството на заустените дъждовни води в р.Чепеларска (р.Чая) за първо и второ тримесечие на 2014г.; Протоколи от изпитване за първо и второ тримесечие на 2014г.-не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за: проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения; установяване на причините за несъответствие; предприемане на коригиращи действия. За периода 01.09.2013г. до 31.12.2013г. са представени два броя Протоколи за проверка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения за трето и четвърто тримесечие на 2013г-не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително. За периода 01.01.2014г. до 19.06.2014г. са представени два броя Протоколи за проверка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения за първо и второ тримесечие на 2014г-не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително.

На основание Заповеди №821/2012г. и №РД-936/2012г. на МОСВ, взети водни проби на 29.10.2013г. (контролен мониторинг). След извършен анализ и представен Протокол от изпитване от 18.11.2013г. на РЛ-Пловдив към ИАОС, гр.София е констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения по показател-ХПК (химично потребен кислород). За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) от 10.01.14г. и е издадено Наказателно постановление от 28.03.14г. от Директора на РИОСВ-Пловдив

Условие № 11.Управление на отпадъците (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.);

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

За периода 01.09.2013г. до 18.06.2014г. не е констатирано превишение на количеството образувани отпадъци. Представени са Записи за всеки месец за количествата образувани отпадъци и оценка на съответствието до 31.05.2014г.

Условие 11.2.Приемане на отпадъците за третиране-Не са констатирани несъответствия. За периода 01.09.2013г. до 18.06.2014г., операторът не е приемал отпадъци за третиране на площадката.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

##### За периода 01.09.2013г. до 18.06.2014г., операторът събира всички отпадъци образувани на площадката, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци на определените за това места. Същите се събират в съответствие с нормативната уредба по околна среда. Отпадъци с кодове 15 01 06-Смесени опаковки (торби от морска сол) и 15 01 10*-Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества се подлагат на пресоване и балиране с цел, намаляване на техния обем и привеждането им в удобен за транспортиране и съхранение вид.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.09.2013г. до 31.12.2013г. представени осем броя чек листи от проверка и оценка на съответствието; За периода 01.01.2014г. до 31.05.2014г. представени десет броя чек листи от проверка и оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране на отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.09.2013г. до 18.06.2014г. са представени: Разрешения, договори, идентификационни документи за предадените отпадъци, Отчетни книги, контролни листи; пет броя Протоколи:

до 29.05.2014г.;

Условие 11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

На оператора е разрешено да предава за оползотворяване, в т. ч. рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи документ за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За периода 01.09.2013г. до 18.06.2014г. представени два броя Протоколи с оценка на съответствието до 29.03.2014г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците- Не са констатирани несъответствия.

На оператора е разрешено да предава отпадъците генерирани от дейността на предприятието, за обезвреждане на фирми, притежаващи разрешения,за извършване на такава дейност, регистрационен документ, лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Прилага се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

За периода 29.08.2013г. до 18.06.2014г. не са предавани за отпадъци обезвреждане;

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Операторът извършва измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация; стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес). Представен общ запис за всички отпадъци образувани на площадката за всеки месец до 31.05.2014г.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 29.08.01.2013г. до 18.06.2014г. е представен общ запис за всички отпадъци образувани на площадката за всеки месец до 31.05.2014г. и в годишен аспект за 2013г.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Представено Становище на РИОСВ-Пловдив от 20.02.2014г. на Доклад за основно охарактеризиране на отпадък с код 20 03 01 смесени битови отпадъци, образуван от дейността на предприятието и предназначен за обезвреждане чрез депониране.

Условие 11.9.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Внесен Годишен отчет за образуваните отпадъци за 2013г. на 07.03.2014г. в ИАОС, гр.София. В ГДОС за 2013г. са докладвани видовете и количествата отпадъци-образувани и предадени за транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане.

Условие №12.Шум-за периода 29.08.2013г. до 20.06.2014г. не е констатирано превишение на шум излъчван в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените, спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях).

Прилагат се инструкция за наблюдение на показателите не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия

Представени са: Протоколи от изпитване от месеците октомври и ноември 2012г:-дневно, вечерно, нощно ниво на шум по (ограда) границите на обекта, дневно, вечерно, нощно ниво в място на въздействие (най-близката устройствена зона в населеното място); Запис с оценка на съответствието от 19.11.2012г.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са четири броя Протоколи от проверки и записи с оценка на съответствието до 28.04.2014г.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За периода 29.08.2013г. до 20.06.2014г. не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

-Инструкция за периодична проверка на целостта и здравината на подовата и странична изолация на площадка № 5 (опасните отпадъци от площадката са изнесени извън границите на производствената площадка, констатирано от проверка през 2007г.) недопускаща просмукване в почвата или подземните води. Представен  Протокол от 19.03.2013г.-опасните отпадъци от Площадка №5 са изнесени извън границите на производствена

та площадка. Не са възниквали разливи за проверявания период.

Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на почви-Операторът извършва собствен мониторинг на почви в постоянни мониторингови пунктове, съответно в І-ва (0-50m), ІІ-ра (50-200m) и ІІІ-та зона (200-400m) с честота веднъж годишно. Представен Протокол от 23.10.2012г. за трите точки на мониторинг. Анализите са извършени от акредитирани лаборатории.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с определените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието спрямо базовото от месец октомври 2013г.

Собствен мониторинг на подземни води-Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота, показатели и точка на пробовземане определени с условията на комплексното разрешително. За периода 29.08.2013г. до 20.06.2014г. за извършения собствен мониторинг са представени Протоколи за трето и четвърто тримесечие на 2013г. и първо тримесечие на 2014г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води. Анализите са извършени от акредитирани лаборатории.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 29.08.2013г. до 20.06.2014г. са представени три броя Протоколи с оценка на съответствието за трето и четвърто тримесечие на 2013г.  и за първо тримесечие на 2014г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води.

Води се Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.)-Не са констатирани несъответствия.

Представена актуализирана Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и остойностени мерки за тяхното изпълнение от ноември 2013г.

За периода 29.08.2013г. до 20.06.12.2014г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

Условие №15.(актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)-Не са констатирани несъответствия.

Представени са:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес;

-Инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на всяка една от инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси;

-Инструкции за документиране на действията включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2.

Операторът е изготвил План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. За проверявания период не е взето решение за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите по Условие №2. Не е извършвана промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Констатациите от извършената проверка по документи и на място са, че операторът “Агрия” АД, гр.Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително Комплексно разрешително №23/2004г. актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.

Констатациите от проверката са, че операторът изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №23/2004г. актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г. с изключение на констатираните нарушения по Условие 10.1.Производствени отпадъчни води-превишени емисионни норми по показател неразтворени вещества и Условие 10.3.Дъждовни води превишени емисионни норми по показател-биологично потребен кислород, за които нарушения е съставен на Акт за установено административно нарушение от 10.01.2014г. и е издадено Наказателно постановление на 28.03.2014г.