ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №355-Н0/2008г. издадено на Община Пловдив за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”

В периода от 28.05.2014г. до 30.05.2014г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2014г.),  Заповед №РД-151/15.05.2014г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център, гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително № 355-Н0/2008г., издадено на Община Пловдив за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай” находящо се в землището на с.Цалапица, местност „Паша махала”, Община Пловдив, Област Пловдив

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително № 355-Н0/2008г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност „Паша махала“, включващо:

- Клетка №1;

- Клетка №2;

- Клетка №3;

- Клетка №4;

- Клетка №5;

- Клетка №6;

- Клетка №7;

- Клетка №8;

- Клетка №9;

- Клетка №10;

- Клетка №11;

-	Клетка №12;

## ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 13.07.2013г. до 30.05.2014г., във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда

- Условие № 6.Тълкуване;

- Условие № 7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие № 9.Емисии в атмосферата;

- Условие № 10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11.Управление на отпадъците;

- Условие № 12.Шум;

- Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие № 16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталацията посочена в условието, попадаща в Приложение №4 на ЗООС.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е Договор от 02.10.1990г., Анекс от 17.03.2005г. и Допълнително споразумение от 05.03.2012г. в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията на КР №355-Н0/2008г. между Община Пловдив и “Водстрой-Пловдив” АД, гр. Пловдив.

Осъществяваните дейностите по стопанисване на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, отговарят на изискванията на Глава пета на Наредба №6 от 27.08.2014г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Представен е Протокол №1/23.04.2014г. от проведено обучение на персонала отговорен за изпълнението на условията на комплексното пазрешително.

Условие №4.Капацитет на инсталациите- Изградени са и се експлоатират Клетки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 и №12. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е информация за денонираните неопасни отпадъци за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 30.04.2014г.

Условие №5.Управление на околната среда-Не са констатирани несъответствия.

Условие 5.1.Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е Списък от 02.04.2012г.

Условие 5.2.Обучение

Представени са: Програма за обучение за 2013г., Програма за обучение за 2014г. от 04.03. 2014г, утвърдена от кмета на Община Пловдив, 5 броя Протоколи от проведени обучения през 2013г., 2 броя Протоколи от проведени обучения за 2014г.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представен актуализиран списък от 25.07.2013г., относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Представен е актуален списък от 25.07.2013г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4.Документиране

Представени са: Актуален списък към 19.05.2014г.с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията и Списък от 05.04.2012г. на всички необходими инструкции (33 броя), изискани с комплексното разрешително. На площадката е осигурен Списък от 05.04.2012г. на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Условие 5.5.Управление на документите

Операторът е изготвил Инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За проверявания период не е извършвано изземване на невалидна документация.

Условие 5.6.Оперативно управление

Представен е Списък от 05.04.2012г. на всички необходими инструкции (33 броя), изискани с комплексното разрешително.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

За проверявания период са представени всички инструкции, записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. Представена е информация за възникнали пожари през 2013г.:

-на 27.07.2013г. на границата  между осми и девети котлован. Представен доклад от 29.07.2013г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо 02.08.2013г.;

-на 11.08.2013г. на котлован №12.Представен доклад от 11.08.2013г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо от 15.08.2013г.;

За периода 01.01.2014г. до 28.05.2014г. не са възниквали пожари.

Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария. Определени са: Възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Включени са аварийните ситуации в резултат на наводнение или земетресение; Възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са изберани действията, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда; За всяка от аварийните ситуации се документират избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; Начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; Сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията; Причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; Редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; Необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; Средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; Определени са и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии.

На депото е монтирана термовизионна камера за наблюдение. Извършена е проверка на 9 броя пожарогасители (налични стикери)-годни до март 2015г.

Условие 5.9.Записи

За проверявания период са представени инструкции, записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Представен е Списък от 09.09.2013г. и Списък от 10.02.2014г. с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

Условие 5.10. Докладване

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително на 31.03.2014г.

Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-Не са констатирани несъответствия.

За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не планирана промяна в рабатата на инсталациите по Условие №2.

Условие 8.Използване на ресурси:

## Условие 8.1.Използване на вода-не са констатирани несъответствия.

Вода за производствени нужди се осъществява от от 2 броя собствени сондажни кладенци, разположени на територията на площадката. Представено е Разрешително за водоползване от 04.03.2008г. по реда на Закона за водите. Спазени са условията в издаденото разрешително. Подадено е Заявление в БДУВИБР, гр Пловдив месец декември 2013г. за продължаване  на срока на действие на разрешителното за водоползване.

Представена е информация за 2013г. за количеството използвана вода, изразено като m3 вода за тон депониран отпадък и общо годишно количество изразходвана вода за производствени нужди. Представени са записи от 01.01.2014г. до 30.04.2014г. за всеки месец за количеството използвана вода за производствени нужди.

Операторът прилага: Инструкция за експлоатация и поддръжка на автоцистерна с оросителна система към процеса на оросяване на депонираните отпадъци, който процес е основен консуматор на вода за производствени нужди-Представени са Доклади за съответствие от извършени 12 броя проверки за 2013г. и 5 броя проверки до 22.05.2014г. и Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване-Представени са Доклади за съответствие от: 25.06.2012г. и 28.03.2014г.

Операторът отчита общото количество използвана вода на площадката, чрез измервателни устройства, монтирани към два броя сондажни кладенци.

Операторът прилага Методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2 и свързаните с нейната експлоатация съоръжения. Представени са записи до 30.04.2014г.

Операторът прилага: Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация включва: Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката; Месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2; Месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2; Годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2 и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Доклади заоцена на съответствието: 12 броя за всеки месец за 2013г. и 5 броя до 22.05.2014г.

Условие 8.2.Енергия-не са констатирани несъответствия.

Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък. Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на ел. помпи и електронна везна, основни консуматори на електроенергия на площадката. Представени са: Доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 5 броя за 2014г. до 22.05.2014г.

Прилагат се: Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като: обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката; месечна консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; месечна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; годишнa консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират. Представени са Доклади за оценка на съответствието-12 броя за 2013г. и 5 броя за 2014г. до 22.05.2014г.

Условие 8.3.Спомагателни материали-Не са констатирани несъответствия.

- Употребяваните при работата на инсталацията по условие 2 спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, определени с условията на комплексното разрешителното. Представени са записи за 2013г. и до 07.05.2014г. за употребените спомагателни материали.

Прилага се Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали изразени като: Месечна консумация на спомагателни материали за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.; Месечно количество депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.; Месечна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.; Годишна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2 и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представена е Таблица с оценка на съответствието със записи до 07.05.2014г.

Условие 9.Емисии в атмосферата:

Условие 9.1.Емисии от точкови източници -Не са констатирани несъответствия.

На депото са изградени 24 броя газоотвеждащи кладенци, като от тях действащи са 18 бр.-откосен ГК №5 е отведен в ГК №3; откосен ГК №6 е отведен в ГК №4; откосен ГК №11 е отведен в ГК №9; откосен ГК №12 е отведен в ГК №10; откосен ГК №10 е отведен в ГК №7 (на плато); ГК №8 е отведен в ГК №7 (на плато).За проверявания период не е извършвана промяна в разположението на газовите кладенци.

За проверявания период не е запълнен последния работен хоризонт и не е изграден глинения запечатващ слой. Извършва се депониране на отпадъци на котловани с №2, №5, №6, №7, №10 и №11.

Условие 9.2.Неорганизирани емисии- Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се: Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени Доклади за съответствие: 4 броя за 2013г. и 1 броя от 28.03.2014г.

- Операторът овлажнява с вода участъците от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах. Предстанен е Дневник със записи за овлажняване на участъците до 20.05.2014г.

Условие 9.3.Интензивно миришещи вещества

- Операторът трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. За проверявания период не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Представени са Протоколи от извършени обходи по границата на площадката за обследване за разпространение на миризми-12 броя за 2013г. и 5 броя за 2014г. до 23.05.3014г. Не е констатирано разпространение на неприятни миризми в границите на производствената площадка.

- Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). За проверявания период са представени Доклади за съответствие за всеки месец до 28.03.2014г.

- Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух-Няма данни за влошаване на КАВ в района на депото.

Условие 9.5. Собствен мониторинг

Операторът извършва предвидените с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Представени са Протоколи от извършени ежемесечни измервания на всички газови кладенци за 2013г. и до месец май 2014г.

Операторът е определил годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ) и е докладвал в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2013г.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води:

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага: Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, дренажната система и ретензионните басейни (утайници), разположени на територията на площадката-Представени Доклади за съответствие и оценка на съответствие 12 броя за 2013г. и 5 броя за 2014г. до 22.05.2014г. За проверявания период не са установени течове и Инструкция за периодична проверка и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депото-Представени Доклади за съответствие и оценка на съответствие за оросителната система 12 броя за 2013г. и 5 броя за 2014г. до 22.05.2014г. За проверявания период не са установени течове.

Операторът използва смесен поток отпадъчни води-производствени (дезинфекция на гуми на сметовозните коли и инфилтратни отпадъчни води от клетки за депониране на отпадъци) и дъждовни, за оборотно оросяване на тялото на депото. Отпадъчните води и инфилтрат се отвеждат единствено до два броя ретензионни басейни, откъдето се ползват за оросяване. Представени Доклади за съответствие12 броя за 2013г. и 5 броя за 2014г. до 22.05.2014г.

При достигане на горните допустими граници на нивата на отпадъчните води в ретензионните басейни (утайници), операторът изпомпва и отвежда за пречистване смесен поток отпадъчни води-производствени (дезинфекция на гуми на сметовозните коли и инфилтратни отпадъчни води от клетки за депониране на отпадъци) и дъждовни в селищна ПСОВ, съгласно Договор за пречистване на производствени отпадъчни води, сключен с В и К оператор.

Представени са: Протокол от изпитване на “ВиК” ЕООД, гр.Пловдив от 10.02.2014г.; Доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и5 броя за 2014г. до 22.05.2014г.; Договор от 04.05.2013г. с “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив.

Собствен мониторинг

### Операторът  извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно условията на комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2013г. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата-ежедневно се определя: количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ). Представени Работни карти със ежедневни записи до 29.05.2014г.

Условие 10.2.Повърхностни води-Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на повърхностните води в пунктове за мониторинг: ТП над депото, срещу течението (за р. Марица) и ТП след депото, по посока на естествения поток на повърхностните води (за р. Марица) и с честота на мониторинг по време на експлоатация на депото веднъж на шест месеца. Представени са анализни протоколи за първо и второ шестмесечие за 2013г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

На площадката се използва химическа тоалетна. Представен е Договор от 12.05.2014г. с “ЕКОТОЙ-Сервиз” ООД, гр. Бургас-за обслужване на химическата тоалетна.

Условие 10.3. Дъждовни води

Операторът спазва изискванията за отвеждане на дъждовните води от стопанския двор като част от смесен поток отпадъчни води-производствени (дезинфекция на гуми на сметовозните коли и инфилтратни отпадъчни води от клетки за депониране на отпадъци) и дъждовни, за оборотно оросяване на тялото на депото. Отпадъчните води и инфилтрат да се отвеждат единствено до два броя ретензионни басейни, откъдето се ползват за оросяване. Представени Доклади за съответствие-2 броя за 2013г. и един брой за 2014г. от 29.05.2014г.

Условие 10.4.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2013г.-брой на извършените проверки, установени несъответствия, предприети коригиращи действия.

Операторът е докладвал замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и е докладвал в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2013г.

Условие 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци-не е образуван отпадъка разрешен с условията на комплексното разрешително за 2013 г. и до 28.05.2014 г.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

Не е образуван отпадъка разрешен с условията на комплексното разрешително за 2013 г. и до 28.05.2014 г.

Изготвена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Операторът приема на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане. Представени са графици, писмени договори с притежателите на отпадъците, записи за количества приети отпадъци за 2013г. и до 30.04.2014г., обща заета площ с отпадъци, рекултивирана площ, остатъчен капацитет. Представен е Протокол от 30.12.2013г. от извършено контролно измерване на плътността на депониране в котлован №9-получено обемно тегло 0.9989t/m3.

Представени са: Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците образувани на територията на Община Пловдив, Община Съединение, Община Марица с приложени протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория; заверени работни листи за класификация на отпадъците от РИОСВ-Пловдив приемани на депото за проверявания период. Представени са Справки за приетите отпадъци, кантарни бележки, Дневник с данни за постъпващите отпадъци за 2013г. и до 30.04.2014г.; Удостоверения за приемане на отпадъци (физическо състояние, предварително третиране, превозвач, код отпадък, маршрут, произход на отпадъка, дата, № кантарна бележка) до 29.05.2014г. Измерването на приетите отпадъци се извършва с електронна везна. Не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2013г. и до 29.05.2014г.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците- Не е образуван отпадъка разрешен с условията на комплексното разрешително за 2013г. и до 29.05.2014г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците- Не е образуван отпадъка разрешен с условията на комплексното разрешително за 2013г. и до 29.05.2014г.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Не е образуван отпадъка разрешен с условията на комплексното разрешително за 2013г. и до 29.05.2014г.

За отпадъците, за които е разрешено да се извършва операция по оползотворяване, чрез изграждането на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са кодовете и количествата оползотворени отпадъци за 2013г. и до 29.05.2014г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците- Не са констатирани несъответствия.

Не е образуван отпадъка разрешен с условията на комплексното разрешително за 2013г. и до 29.05.2014г.

Оператора е приемал за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с Плана за експлоатация.

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са Доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 4 броя за 2014г. до 30.04.2014г.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Не е образуван отпадъка разрешен с условията на комплексното разрешително за 2013г. и до 29.05.2014г. Изготвени са Инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”. Представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не са образувани отпадъци от дейността на депото с огледални кодове и не са класифицирани отпадъци с огледални кодове.

Условие 11.9.Документиране и докладване- Не са констатирани несъответствия. Внесени са в ИАОС, гр.София в срок до 10.03.2014г. Годишни отчети за приетите отпадъци за 2013г.

Представени са като част от ГДОС за 2013г.-Данни от мониторинга на състоянието на тялото за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”, видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на депото.

Условие № 12.Шум-Не са констатирани несъответствия.

Условие 12.1. Емисии

Представен е Протокол от 12.07.2013г.  за проведени собствени периодични измервания на нивата на шум от акредитирана лаборатория.

Условие 12.2. Контрол и измерване

Представен е Протокол от 12.07.2013г. за проведени собствени периодични измервания на нивата на шум от акредитирана лаборатория.

Изготвени са: Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите определени с условията на комплексното разрешително, Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Представена е изисканата с условията на комплексното разрешително информация. Докладвано е, като част от ГДОС за 2013г.: Оплаквания от живущи около площадката; Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения; Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване. Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се: Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете и Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци. Представени са Доклади за съответствие-12 броя за 2013г. и 5 броя за 2014г. до 22.05.2014г. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливания. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води

Изградени са четири броя наблюдателни сондажни кладенци за мониторинг на подземни води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели с условията на комплексното разрешително. За проверявания период за извършения мониторинг са представени анализни Протоколи за първо и второ шестмесечие на 2013г. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води и с определеното фоново ниво, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са Доклади за съответствие с определените стойности за стандарти за качество на подземните води-от 09.09.2013г. и от 10.02.2014г. за проведения мониторинг за второ шестмесечие на 2013г.

Собствен мониторинг на почви

Операторът извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите в четири броя  постоянни мониторингови пунктове, определени с условията на комплексното разрешително с честота на мониторинг на всеки две години. Предсатвени Протоколи от изпитване от 27.09.2013г. за четирите пункта на мониторинг. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория..

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии

Представен План за действие при аварии от април 2012г., съдържащ: Действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; Действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; Действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; Действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; Действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); Помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; Действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; Поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; Актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори. От проверка на място е констатирано  наличие на площадката коф-помпи, одеяла, пожарогасители.

Представена оценка на възможността за изпускане на силно замърсена вода в резултат на аварийна ситуация от 02.04.2012г. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представена е информация са възникнали пожари през 2013г. на: на 27.07.2013г. на границата между осми и девети котловани. Представен доклад от 29.07.2013г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо 02.08.2013г.; и на 11.08.2013г. на котлован №12.Представен доклад от 11.08.2013г. Уведомена РИОСВ-Пловдив с писмо от 15.08.2013г.;

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа-Не са констатирани несъответствия. Представен е План за собствен мониторинг при анормални режими от 01.01.2011г. за проверявания период не са възниквали анормални режими на работа.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях до 28.05.2014г., поради което не е извършвана актуализация на План за закриване на дейностите на площадката или част от тях и на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

Констатациите от проверката са, че Операторът Община Пловдив изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно разрешително №355-Н0/2008г. за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”.