# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №123-Н1/2009 г. на “Монди Стамболийски” ЕАД,

гр. Стамболийски

В периода от 05.12.2018 г. до 07.12.2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 120, ал. 5 и чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., доп. бр.77/2018г.), Заповед №РД-306/19.11.2018 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2018г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №123-Н1/2009г. на “Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №123-Н1/2009г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

- Инсталации, които попадат в обхвата на т. 1.2. от Приложение № 4 от ЗООС:

- 1.Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

- 1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина-т. 6.1. а)

- 1.2.Участък за производство на крафт хартия-хартиена машина РМ2-т. 6.1. б)

- 2.Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия-инсталацията не е извършвала производствена дейност;

- 2.1.Участък за производство на полуцелулоза-т. 6.1. а)

- 2.2.Участък за производство на хартия-хартиена машина РМ1-т. 6.1.б)

- 3.Горивна инсталация-т. 1.1., включваща:

- 3.1.Содорегенерационен котлоагрегат (СРКА)

- 3.2.Парогенератор ЕК №8

- 3.3.Парогенератор ЕК №9

- 3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия.

- 4.Инсталация за производство на вар-т. 3.1.

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 07.12.2017г. до 07.12.2018г. във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие №3. Обхват;

- Условие №4. Капацитет на инсталациите;

- Условие №5. Управление на околната среда;

- Условие №6. Тълкуване;

- Условие №7. Уведомяване;

- Условие №8 .Използване на ресурси;

- Условие №9. Емисии в атмосферата;

- Условие №10. Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11. Управление на отпадъците;

- Условие №12. Шум;

- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15. Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Прекратена е работата на следните инсталации в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието:

1. Парогенератор ЕК №9 e демонтиран.

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия - Участък за производство на хартия - хартиена машина РМ1 - Инсталацията е изведена от експлоатация. От проверка извършена на място е констатирано, че 2/3-части от сградата на хартиена машина PM1 e разрушена.

Условие №3. Обхват

За проверявания период са изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна на границите на производствената площадката.

С писмо изх. №КР-1128/23.04.2018г. (вх. №1415/24.04.2018г. на РИОСВ-Пловдив) на ИАОС, гр. София е открита процедура за преразглеждане на КР №123-Н1/2009г.

От проверка на място извършена на 21.08.2018г. от експерти на РИОСВ-Пловдив във връзка със сигнали, подадени на “Зелен телефон” на РИОСВ-Пловдив, свързани с усетена неприятна миризма на територията на гр. Стамболийски и гр. Пловдив с посочен източник производствената дейност на “Монди Стамболийски” ЕАД  е установена миризма, характерна за производствения процес на “Монди Стамболийски” ЕАД - неизпълнение на Условие 9.4.1 от КР №123-Н1/2009г. За констатираното несъответствие е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) №67/10.09.2018г. и е издадено Наказателно постановление (НП) №73/06.11.2018г.

Условие №4. Капацитет на инсталациите

Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително. За проверявания период не са извършвали производствена дейност: Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия и Парогенератор ЕК №9.

Условие №5. Управление на околната среда

Условие 5.1. Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001:2015 от 05.04.2018г., валиден до 04.04.2021г. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Условие 5.2. Обучение

Представени са Програма за обучение  и Протоколи от проведени обучения.

Условие 5.3. Обмен на информация

Представени са списък за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното и списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт.

Условие 5.4. Документиране

Представени са актуален списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталациите; списък на всички инструкции, изисквани с комплексното разрешително и тяхното съхранение на достъпно за всички служители място на площадката, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение и списък на персонала отговорен за изпълнението на всяко едно условие на комплексното разрешително.

Условие 5.5. Управление на документи

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с издаденото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представени са Дневник за архивиране на документи и списък на иззетите документи.

Условие 5.6. Оперативно управление

Представени е списък на всички инструкции, изисквани с комплексното разрешително с отговорник и място на съхранение.

Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия

Прилагат се писмени Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително и Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период са представени протоколи, записи, дневници за мониторинг на техническите и емисионни показатели, изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Операторът прилага:

-Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария;

-Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария;

-Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Представена е Оценка на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси. За проверявания период не са възниквали аварии.

Представени са Авариен план, утвърден от Изпълнителния директор и списък на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Аварийния план.

Изготвени са и се прилагат:

-Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

-Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии;

-Инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Прилага се винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

-Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

-Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията;

-Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им;

-Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

-Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;

-Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Представени са Заповед и график за проиграване на Аварийния план по дати и цехове, протоколи от извършеното проиграване; Схеми за евакуация по цехове и схема на цялата площадка; Протоколи от ежемесечни проверки на пожароизвестителните и пожарогасителната инсталация; Приемо-предавателни протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на пожарогасители от външна фирма; Протоколи от извършени проверки и обслужване на пожароизвестителни инсталации за всеки месец от външна фирма; Протоколи за профилактика на пожарогасителната инсталация от външна фирма; Дневници за проверка на лични предпазни средства (ЛПС) във всеки цех; Картони на ЛПС в склад облекло; Списък на необходимите ЛПС по длъжности; Опис на противопожарни уреди и съоръжения (пожарни хидранти, пожарогасители, пожарни кранове и др.).

5.9. Записи

Представен е списък с документи и Дневници за доказване на съответствието с условията на комплексното разрешително.

5.10. Докладване

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително.

5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда

За проверявания период не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда.

- Условие №6. Тълкуване

- За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие №7. Уведомяване

За проверявания период не са възниквали аварийни или други замърсявания. Операторът е  представил информация в РИОСВ-Пловдив и БДИБР-Пловдив за провеждания мониторинг, определен с условията на комплексното разрешително.

- Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Представени са актуални разрешителни за водовземане от подземни води издадени от Директора на БДИБР, гр. Пловдив. Извършва се предвидения с условията в издадените Разрешителни за водовземане и с условията в комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж годишно и веднъж на две години по показатели залегнали в разрешителните. За извършения мониторинг са представени протоколи от изпитване.

Представени са записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди и охлаждане за 2017г. и за периода от 01.01.2018г. до 30.11.2018г. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Представен е Дневник със записи от ежеседмични проверки и оценка на съответствието;

-Инструкция за поддръжка на затворените оборотни цикли към Хартиена машина РМ2 - Целулозен цех - ДПЦ, части от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС. Представени са Обходни проверовъчни листове на съоръженията по време на работа и Журнали на началник смени със записи за всяка смяна;

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване - машини за хартия и технологичното оборудване за охлаждане в инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4, основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени са Обходни проверовъчни листове със записи за всяка смяна по съоръжения, Журнал на оператор на линия със записи за всеки ден и за всяка смяна,  Обходни листове със записи за всеки ден и за всяка смяна за техническа поддръжка на съоръжения;

-Инструкция за измерване, документиране и следене на съответствието на изразходваните количества вода на изразходваните количества вода при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС и Инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода при работа на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, с посочените в разрешителното. Представени са Дневници със записи за всички инсталации и Дневници със записи за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за всички инсталации - не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2. Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване-Хартиена машина РМ2, РМ1, турбини TG2 и TG3, Цех за производство на полуцелулоза, Целулозен цех, Химически цех, ДПЦ, ТЕЦ и Горивна инсталация-основни консуматори на електро-и топлоенергия и Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са Технологични журнали със записи за всяка смяна, Обходни листове със записи за всяка смяна за всеки ден на основни съоръжение.

-Инструкция за измерване, изчисляване, документиране и оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и топлоенергия на консумираните количества електроенергия и топлоенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива. Представени са ежемесечни записи за всяка инсталация и дневник със записи за оценка на съответствието и предприети коригиращи действия за всяка инсталация за всеки месец.

Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия за единица продукт.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на месечна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталациите по Условие №2, месечно производство на инсталациите по Условие №2, месечна и годишна консумация на суровините, спомагателните материали и горивата, и Инструкция за оценка на съответствието на количествата използвани суровини, спомагателни материали и горива за всяка от инсталациите по Условие №2 с условията на разрешителното. Представени са ежемесечни записи за всяка инсталация. Не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали за единица продукт и в годишен аспект.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки; Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия; Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива, суровини и спомагателни материали при работата на инсталациите по Условие 2. Представени са Журнали по цехове, Обходни листове, Дневник с ежемесечни записи от извършени проверки на резервоари, обваловки и Проверовъчни листове на оператор-блок смяна.

Представени са информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива.

Условие №9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

На оператора е разрешено с условията на комплексното разрешително да експлоатира следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата: 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство К-5/G-7 към Котел за изгаряне на биомаса (Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия), 1 брой електрофилтър към изпускащо устройство К-1/ G-1 към СРКА (Горивна инсталация), 1 брой електрофилтър към изпускащо устройство К-2 към Инсталация за производство на вар. За всяко пречиствателно съоръжение са определени: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага Инструкции за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на издаденото комплексно разрешително. За всяко пречиствателно съоръжение са представени Дневник за мониторинг на пречиствателното съоръжение със записи за всеки ден и обобщен запис за оценка на съответствието за всеки месец.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства (комини) разрешени с условията на комплексното разрешително. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащи устройства К-2 към Инсталация за производство на вар; К-3, K-4 и К-5 към Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби; К-13 до К-21 към Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби са с честота на измерване веднъж годишно и са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства. Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за всяко изпускащо устройство.

Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащи устройства: К1/G-1 на Содорегенерационен котлоагрегат (СРКА); K1/G2 на Енергиен котел 8 (ЕК – 8) и K1/G2, К5/G-7 на котел към Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия са извършени и регистрират в съответствие с Глава пет на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; Глава шест на Наредба №10 от 06.10.2003г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. В РИОСВ-Пловдив са представени и утвърдени Годишен доклад за проведени през 2017г. СНИ и месечни доклади от СНИ до месец октомври 2018г.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Представен е Дневник със записи от извършени проверки за всеки месец;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието за всеки месец.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Представени са обходни листове със записи за всеки цех за всяка смяна за всеки ден и записи за оценка на съответствието. От проверка извършена на място не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

От проверка на място извършена на 21.08.2018г. от експерти на РИОСВ-Пловдив във връзка със сигнали, подадени на “Зелен телефон” на РИОСВ-Пловдив, свързани с усетена неприятна миризма на територията на гр. Стамболийски и гр. Пловдив с посочен източник производствената дейност на “Монди Стамболийски” ЕАД  е установена миризма, характерна за производствения процес на “Монди Стамболийски” ЕАД. За констатираното несъответствие е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) №67/10.09.2018г. и е издадено Наказателно постановление (НП) №73/06.11.2018г.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух - няма данни за превишаване на нормите за допустими емисии от всички организирани източници намиращи се на територията на производствената площадка.

Условие 9.6. Собствен мониторинг

Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ). Представени са доклади от проведени СПИ за 2018г., Годишен доклад от СНИ за 2017 г. и месечни доклади от СНИ до октомври 2018г.

Представена е информация за 2017г. за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения в пречиствателна станция за производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води: приемна шахта за производствени отпадъчни води; пясъкозадържатели-1 брой за производствени води; секция за хлориране за битово-фекални води; смесител-неутрализатор; предаератор; първични радиални утаители-4 броя; усреднител; биобасейн-6 броя; вторични радиални утаители-4 броя; окислителни езера за доутаяване и аериране-2 броя; радиален калоуплътнител-2 броя.

За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с условията на комплексно разрешително са определени: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води след пречиствателна станция в река Марица, изпускани през точка на заустване № 1.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Представен е Журнал за лабораторен контрол на ПСОВ;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения. Представени са Дневник за периодична проверка на техническата изправност на ПСОВ и Дневник поддръжка на ПСОВ;

-Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Представен е Дневник със записи за оценка на съответствието.

Условие 10.1.2. Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

- Операторът извършва предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води заустени след пречиствателна станция в река Марица. Представени са протоколи от изпитване. Не е констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения. Анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Операторът прилага:

-Инструкция за измерване на количествата зауствани отпадъчни води за точка на заустване №1 чрез монтираното измервателно устройство. Представен е Дневник със записи за измерените количества заустени отпадъчни води;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от изпитване и Дневник със записи за оценка на съответствието.

Условие 10.2. Битово-фекални води

- Операторът извършва мониторинг на пречистени битово-фекални води като част смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

- Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

###### Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван отпадък.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

На производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни отпадъци с цел тяхното оползотворяване. Представен е Дневник със записи за всеки месец с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци, фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки, складови разписки.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците със записи за всеки месец.

-Инструкция за оценка на съответствието на приемането на отпадъците с определените в издаденото комплексно разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник за периодична оценка на съответствието на приемането на отпадъците със записи за всеки месец.

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците

Операторът извършва временно съхраняване единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1.1, и на местата, определени за тази цел, при спазване изискванията на Приложение №2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. и по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник за периодична оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъците със записи за всеки месец.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Операторът е предавал за транспортиране единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са сключени договори, заявки, кантарни бележки, Приемо-предавателни протоколи, Идентификационни документи, сертификат за произход на отпадъка. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за всеки месец.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Предавани са за оползотворяване, преработване и рециклиране, образувани от дейността на предприятието, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са Дневник за предадените отпадъци със записи за всеки месец, сключени договори за конкретния вид предаден отпадък, разрешителни.

Операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия) е извършвано в Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия, единствено на отпадъци с кодoве и наименования, разрешени с условията на комплексното разрешително. За проверявания период са представени записи за количествата оползотворени отпадъци по кодове и количества.

За проверявания период не е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на вар на отпадък с код и наименование - 10 13 01 Отпадъчна смес преди термично обработване, образуван от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник с оценка на съответствието със записи за всеки месец.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представен е Дневник с оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното със записи за всеки месец.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност, предаден и оползотворен в инсталациите на оператора отпадък.

Операторът прилага обща Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представени са Дневник със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък и Дневник със записи за оценка на съответствието на образуваните количествата отпадъци от производствената дейност.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Представен е Годишен отчет за отпадъците за 2017г. в ИАОС, гр. София. В ГДОС за 2017г. са докладвани видовете и количествата отпадъци приети, временно съхранявани и оползотворени на производствената площадката.

Условие №12. Шум

Не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона).

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. Представени са Протоколи от изпитване от месец септември 2018г. за  дневно, вечерно, нощно ниво на шум в място на въздействие (най-близката жилищна зона) и по границите на площадката.

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е  запис с оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представен е Дневник със записи от извършени проверки и периодична оценка за всеки месец.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Представен е Дневник с ежемесечни записи от извършени проверки.

За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води:

Извършва се предвидения с условията в издадените Разрешителни за водовземане и с условията в комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж годишно и веднъж на две години по показатели залегнали в разрешителните. За извършения мониторинг са представени протоколи от изпитване.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи за оценка на съответствието.

Собствен мониторинг на почвите:

Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в три пункта за мониторинг с честота веднъж на три години. Представени са Протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни вещества в почвите с измерените/установените такива, в случай на повишаване на концентрациите установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представена е оценка на съответствието спрямо базовите концентрации.

Представен е Дневник за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Представени са Авариен план, утвърден от Изпълнителния директор и списък на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Аварийния план.

Операторът прилага Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възникнали аварийни ситуации.

Условие №15. Преходни и анормални режими на работа

Представена е Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

В РИОСВ-Пловдив са внесени “План за закриване на части от дейността на площадката” и “План за прекратяване дейността на инсталациите или на части от тях на площадката”.

От извършена проверка на място е констатирано, че 2/3-части от сградата на хартиена машина PM1 e разрушена и Парогенератор ЕК №9 е демонтиран.

За проверявания период не е планирано и извършвано временно прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях.

Констатациите от извършената проверка са, че операторът “Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски, изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №123-Н1/2009 г., с изключение на констатираното нарушение по Условие 9.4.1. Интензивно миришещи вещества, а именно:

От проверка на място извършена на 21.08.2018г. от експерти на РИОСВ-Пловдив във връзка със сигнали, подадени на “Зелен телефон” на РИОСВ-Пловдив, свързани с усетена неприятна миризма на територията на гр. Стамболийски и гр. Пловдив с посочен източник производствената дейност на “Монди Стамболийски” ЕАД  е установена миризма, характерна за производствения процес на “Монди Стамболийски” ЕАД. За констатираното несъответствие е съставен АУАН №67/10.09.2018г. и е издадено НП №73/06.11.2018г.