# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. на “Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка гр.Пловдив

В периода от 11.05.2016г. до 13.05.2016г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5 и чл.148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп. ДВ бр.101/2015г.), Заповед №РД-100 от 09.05.2016г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2016г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и срокове в Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. на “Дружба Стъкларски Заводи“ площадка, гр.Пловдив

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №48-Н1/2010г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- II.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

1.1.Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3. от Приложение №4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

  - Ванна пещ №2 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5;

  - Ванна пещ №4 (пещ с напречен пламък с регенеративно загряване на въздуха) към Цех 4.

1.2.Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС:

- Материален цех;

- Цех Декорация;

- Котелна инсталация:

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,25 MW към Цех 5.

5.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-720 kW към Ванна пещ №1;

6.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №2;

7.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №3;

След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на условията както следва и изискванията на чл. 16, ал. 1. (за Ванна пещ №1 и Ванна пещ № 3) на Закона за чистотата на атмосферния въздух:

1.1.1.Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3 от Приложение №4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

  - Ванна пещ №1 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 1-след изпълнение на Условие 3.4.2;

  - Ванна пещ №2 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5

  - Ванна пещ №3 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5-след изпълнение на Условие 3.4;

  - Ванна пещ №4 (пещ с напречен пламък с регенеративно загряване на въздуха) към Цех 4.

1.2.1.Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС:

- Материален цех;

- Цех Декорация;

- Котелна инсталация:

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,25 MW към Цех 5.

5.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-720 kW към Ванна пещ №1;

6.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №2;

- 7.    Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №3;

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 16.05.2015г. до 13.05.2016г. включително във връзка със следните условия:

- Условие № 2. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение     №48-Н1-И0-А2/2015г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

- Условие №15. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 16.05.2015г. до 13.05.2016г. не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №3.Обхват

За периода 16.05.2015г. до 13.05.2016г. за констатирани превишения на емисионните норми по показател азотен оксид (NOх) на два точкови източника К1 и К9 към Ванни пещи №1 и №4 са наложени текущи санкции. Ванна пещ №3 не е изградена.

При проверка извършена на 11.05.2016г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой пречиствателно съоръжение с керамични елементи към Ванна пещ №1 и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г. изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения предстои съставяне на Акт за установяване на административно нарушение.

- За периода 16.05.2015г. до 13.05.2016г. не е извършвана промяна на границите на производствената площадка.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите

- За периода 16.05.2015г. 13 05.2016г. не е констатирано превишение на максималния капацитет на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Управление на околната среда

За проверявания период:

-Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат EN ISO 14001:2004 от 02.07.2006г., валиден до 17.07.2018г. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък от 23.04.2014г.;

-Представени са: Списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите актуален към 05.05.2016г.; Списък с всички инструкции изисквани с условията на комплексното разрешително от 30.03.2016г.;

-Представена е Матрица за оценка на съответствието със записи с оценка на съответствието до 30.04.2016г.

Условие №6.Тълкуване

При проверка извършена на 11.05.2016г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой пречиствателно съоръжение с керамични елементи към Ванна пещ №1 и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г. изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е предстои съставяне на Акт за установяване на административно нарушение.

За периода 16.05.2015г. до 13.05.2016г. са представени Доклади от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, анализни протоколи, записи, записи с оценка на съответствието, разрешителни, договори, документи изискани с условията на комплексното разрешителни.

Условие №7. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Уведомяване

- За периода 16.06.2015г. до 13.05.2016г.:

- -Не са възниквали аварийни или други замърсявания;

- -Не е възниквала непосредствена заплаха от екологични щети и не са причинени екологични щети;

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

Изградени са осем броя сондажни кладенци, разположени на производствената площадка. Представени са Разрешително за водоползване от 2001г. и Решение от 2011г. за удължаване на срока на действие до 24.03.2021г.; Договор с „ВиК” ЕООД, гр.Пловдив от 24.03.2008г. Представени са записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди и охлаждане за 2015г. и до 30.04.2016г. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителното за водоползване за 2015г. и до 30.04.2016г.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборотните цикли за стъклени трошки (фрити), които са основен консуматор на вода за производствени нужди. Представен е Експлоатационен дневник със записи до 09.05.2016г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са Протоколи за ремонтна (аварийна дейност)-13 броя за 2015г. и 3 броя до 18.04.2016г.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното, която включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за годишна консумация, годишна норма за ефективност за 2015г., норма за ефективност за всеки месец до 30.04.2016г. и записи с оценка на съответствието за 2015г. и за всеки месец до 30.04.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия за единица продукт.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на електроподгревите на Инсталацията за производство на опаковъчно стъкло, основни консуматори на електроенергия на площадката, Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в разрешителното, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Представени са: Записи за Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за 2015г. За периода 01.01.2016г. до 30.04.2016г. са представени записи за месечна консумация и нормата за ефективност при употребата на електроенергия за всяка смяна за Ванни пещи №1, №2 и №4.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива-Не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали за единица продукт и в годишен аспект за 2015г.

Операторът прилага:

-Инструкция, измерване/изчисляване и документиране на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровините, спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

-Инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, с определените такива в условията на разрешителното, включваща и установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са записи за 2015г. и до 30.04.2016г.-за ползваните суровини, спомагателни материали и горива и оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия.

Представени са информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива.

За периода 16.05.2015г. до 11.05.2016г. са представени записи от извършени проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива-не са констатирани несъответствия

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

І. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

- 1 брой модулно пречиствателно съоръжение с ръкавни филтри към изпускащи устройства №К40 и № К9 за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ №2, Ванна пещ №3 и Ванна пещ №4.

ІІ. Материален цех, включващ:

- 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К15 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотрнаспорт на силоз за перлит/фалдшпат/пегматит;

- 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К18 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на силоз за сода;

- 1 брой батерия циклони и 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К26 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за сода директно;

- 1 брой батерия циклони и 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К27 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за сода от силози;

- 1 брой батерия циклони и 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К28 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за пегматит/перлит/фелдшпат;

- 1 брой циклон и 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К30 за пречистване на отпадъчните газове от Дозаторно отделение;

- 1 брой скрубер и 1 брой мокър циклон към изпускащо устройство №К32 за пречистване на отпадъчните газове от Смесване, транспорт (смесителни машини, елеватори, транспортни ленти) линия „1”;

- 1 брой скрубер и 1 брой циклон-капкоуловител към изпускащо устройство №К33 за пречистване на отпадъчните газове от Смесване, транспорт (смесителни машини, елеватори, транспортни ленти) линия „2”.

За всяко от горецитираните пречиствателни устройства операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив:

- Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за пречиствателното съоръжение.

При проверка извършена на 11.05.2016г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой пречиствателно съоръжение с керамични елементи към Ванна пещ №1 и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г. изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения предстои съставяне на Акт за установяване на административно нарушение.

Операторът прилага Инструкция за експлоатация и поддържане на горецитираните пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, включваща документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение. Представени са Дневници филтри за Ванни пещи №2 и №4 със записи за 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 11.05.2016г. за контролираните параметри (налягане филтър, вакуум, обороти и мощност вентилатори, температура и др.) и Протоколи за проверка на Дневник зареждачи със записи за всеки ден до 11.05.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително, включващи установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Дневник филтри и Дневник зареждачи със записи за всеки ден до 11.05.2016г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 38 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

Инсталация за производство на опаковъчно стъкло:

-Три броя изпускащи устройства (комини) ИУ №К1, ИУ №К9 и ИУ №К40 с източник на отпадъчни газове- Ванни пещи с №1, №2 и №4 (Ванна пещ №3 не е изградена). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване по показатели азотен оксид (NOх) и серен диоксид (SO2) е веднъж на три месеца, по показател прах, хлороводород (HCl), флуороводород (HF)-веднъж годишно, по показатели-хром (Cr), кобалт (Co) и селен (Se) веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства за всяко тримесечие на 2015г. и за първо тримесечие на 2016г. За периода 14.05.2015г. до 13.05.2016г. са констатирани превишения на емисионните норми по показател азотен оксид (NOх) за ИУ №К1, ИУ №К9. За констатираните превишения са наложени текущи санкции.

-Девет броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Темперни пещи към Ванни пещи с №1, №2 и №4. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 14.05.2015г. до 13.05.2016г. са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства от месец юли 2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Пет броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Нанасяне на топло покритие към Ванни пещи №1, №2 и №4. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 14.05.2015г. до 13.05.2016г. са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства от месец юли 2015г.-не са констатирани несъответствия.

Материален цех:

-Осем броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Захранване с пневмотранспорт на силози и бункери със спомагателни материали, Дозаторно отделение, Смесване, транспорт. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията  са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 14.05.2015г. до 13.05.2016г. са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства от месец юли 2015г.-не са констатирани несъответствия.

Цех Декорация:

-Два броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Подготовка на бои и декоративно изпичане. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията  са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 14.05.2015г. до 13.05.2016г. са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства от месец юли 2015г.-не са констатирани несъответствия.

Котелна инсталация:

-Два броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Водогрейни котли. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 14.05.2015г. до 13.05.2016г. са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства от месец юли 2015г.-не са констатирани несъответствия.

Не са извършвани собствени периодични измервания за 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 11.05.2016г. на девет броя изпускащи устройства (комини), както следва:

-На три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Темперни пещи към Ванна пещ с №3 (не е изградена) и не се експлоатират;

-На едно изпускащо устройство (комини) с източник на отпадъчни газове-Нанасяне на топло покритие към Ванна пещ с №3 (не е изградена) и не се експлоатира;

-На едно изпускащо устройство (комин) с източник на отпадъчни газове-Нанасяне на топло покритие към Ванна пещ с №4-темперната пещ е на електрическо захранване и не са извършвани собствени периодични измервания.

-На три броя точкови източника (комини) с източник на отпадъчни газове аварийни Дизел агрегати към Ванни пещи №1, №2 и №3, от които Дизел агрегати към Ванни пещи №1, №2-не са работили 2015г. и до 11.05.2015г. и Дизел агрегат към Ванна пещ №3-не е изградена 2015г. и до 11.05.2016г.;

-На един точков източник (комин) с източник на отпадъчни газове Водогреен котел с термична мощност под 0.5 MWth, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представена е Матрица за оценка на съответствието със записи за 2015г. и до 30.04.2016г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

От проверка на място извършена на 11.05.2016г. не е констатирано неорганизирано емитиране на прахообразни материали на територията на площадката.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За периода 16.05.2015г. до 13.05.2016г. са представени чек листове от проверка и оценка на съответствието до 12.04.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

От проверка на място извършена на 11.05.2016г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. За периода 16.05.2015г. до 13.05.2016г. са представени чек листове от проверка и оценка на съответствието до 12.04.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

За периода 16.05.2015г. до 13.05.2016г. няма данни за превишения на нормите на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на производствената площадка.

Условие 9.6.(актуализирано с Решение №48-Н1-И№-А2/2015г.) Условия за собствен мониторинг

През месец февруари 2015г. в РИОСВ-Пловдив е внесен План за мониторинг на емисиите в атмосферата за всички изпускащи устройства, който е съгласуван през месец март 2015г.

Определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух за 2015г. е извършен.

Условие №10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Операторът експлоатира следното пречиствателно съоръжение за емисии в производствените отпадъчни води: хоризонтален утаител към мокри скрубери, преди заустване на производствените отпадъчни води в градската канализационна мрежа. За пречиствателното съоръжение, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

-Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива.

За периода 16.05.2015г. до 12.05.2016г. са представени Оперативни дневници със записи, Протоколи с оценка на съответствието до 14.02.2016г. от извършени проверки на стойностите на контролираните параметри (неразтворени вещества, напречно сечение), Матрица за оценка на съответствието със записи до 30.04.2016г. и записи с оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия.

За периода 16.05.2015г. до 12.05.2016г. е извършен предвидения мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води-производствени (след хоризонтален утаител в Материален цех, след окачествяващите машини MiniLab във „Ванна пещ 2” и „Ванна пещ 3”, от миене на подовете в студения край на инсталациите), охлаждащи води (от оборотните цикли на инсталациите), битово-фекални (от санитарните възли), дъждовни води и дренажни води от складове за пясък). Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в градска канализация са с честота на измерване веднъж годишно. Представени са записи за количеството на заустените отпадъчни води в градска канализация за 2015г. Представен е Протокол от изпитване от 18.06.2015г.-не са констатирани превишения на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесения поток отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представена е Матрица с оценка на съответствието със записи до 30.04.2016г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 10.2. Охлаждащи води

Изградена е и се експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за охлаждащи води от оборотните системи на охлаждащите цикли на инсталациите. За пречиствателното съоръжение, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Прилага се Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения; Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива с условията на разрешителното; Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Извършва се заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Представен е Дневник с ежедневни записи за ниво на утайката до 12.05.2016г.

Условие 10.3. Битово-фекални води

Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води от комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия.

Условие 10.4. Дъждовни води

Операторът зауства дъждовните води в градска канализация след пречистването им в ПСОВ за охлаждащи води като част от смесен поток отпадъчни води. Мониторингът се извършва по Условие 10.1. от комплексно разрешително.

Представен е Дневник вътрешно-заводски проводи и инсталация за горива със записи за всяка седмица до 30.04.2016г. Не са констатирани несъответствия.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

###### За периода 01.05.2015г. до 12.05.2016г. образуваните от дейността на площадката отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и количества, разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за образуваните отпадъци за 2015г. и до 30.04.2016г. и Матрица на съответствието със записи за 2015г. и до 30.04.2016г. Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното;

-Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За проверявания период са представени ежемесечни записи с оценка на съответствието и Матрица с оценка на съответствието със записи за 2015г. и до 30.04.2016г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Приемане на отпадъците за третиране

За периода 01.05.2015г. до 12.05.2016г. на производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни отпадъци (отпадъчно стъкло, стъклени опаковки, стъкло) с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. Представени са записи за всеки месец с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци, наименование на фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки, Сертификати за качество от визуална проверка по партиди и Отчетни книги със записи за проверявания период.

Условие 11.3.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Предварително съхраняване на отпадъците

От проверка на място извършена на 12.05.2016г. не са констатирани несъответствия.Съхраняват се единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките обозначени на Ген-плана на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД, площадка гр.Пловдив. За проверявания период не е планирана промяна на местата за съхранение на отпадъците.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.05.2015г. до 12.05.2016г. са представени записи за оценка на съответствието до 30.04.2016г.

Условие 11.4.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Транспортиране на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително. За периода 01.05.2015г. до 12.05.2016г. са представени: Разрешения, договори, идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, кантарни бележки, сертификати за произход на отпадъка, Матрица за оценка на съответствието със записи до 30.04.2016г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

За периода 01.05.2015г. до 12.05.2016г. са предавани за оползотворяване в т.ч. рециклиране, образуваните от дейността на Дружеството, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали) е извършвано на отпадъци с код и наименование 10 11 12 Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11 (стъклени трошки) и 15 01 07-Стъклени опаковки в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. За проверявания  период е представен запис за количеството оползотворени отпадъци.

Условие 11.6.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Обезвреждане на отпадъците

За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. са предавани за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Условие 11.7.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага:

-Инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на  нормите за ефективност при образуването на отпадъци;

-Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода 01.05.2015г. до 12.05.2016г. са представени: Отчетни книги; Записи до 30.04.2016г. за количествата образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци; Матрица с оценка на съответствието със записи с оценка на съответствието до 30.04.2016г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Анализи на отпадъците

За периода 01.05.2015г. до 12.05.2016г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Документиране и докладване

За периода 01.05.2015г. до 12.05.2016г. е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително. В ИАОС, гр.София са представени Годишни отчети, съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51 от 20.06.2014г.).

Условие №12.Шум

За периода 01.05.2015г. до 12.05.2016г. не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона) при извършването на собствените периодични измервания. Представени са Протоколи от измерване от месец септември 2014г. за дневно, вечерно и нощно нива-не са констатирани несъответствия. Следващият мониторинг предстои да бъде извършен през месец септември 2016г.

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие;

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода 14.05.2015г. до 11.05.2016г. е представена Матрица за оценка на съответствието до 30.10.2016г. Не са констатирани несъответствия.

С писмо от 09.10.2014г. в РИОСВ-Пловдив е представен Доклад от СПИ на нивата на шум в околната среда.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

За периода 15.05.2015г. до 13.05.2016г. мониторинга на подземни води се осъществява съгласно условията в издаденото Разрешително за водоползване от Басейнова дирекция Източнобеломорски район -Пловдив.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от площадковата канализация, тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове.

За периода 15.05.2015г. до 13.05.2016г. са представени: Ревизионни книги за проверка на подземни и надземни газопроводи и съоръжения с 52 проверки на тръбопроводите и оборудването разположени на открито; Протокол от 06.03.2013г. за проведени периодични изпитания за якост и плътност на газопроводи и газови съоръжения (проверката се извършва на всеки 10 години); Дневник за датата и часа на установяване на разлива, причината за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване - не са установени течове и разливи на вредни и опасни вещества.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За периода 15.05.2015г. до 13.05.2016г. не са възниквали разливи на вещества или препарати на производствената площадка.

Условие №14.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Операторът прилага:

-Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период не са възниквали аварии и не са извършвани организационни и технически промени.

-Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

-Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За периода 14.05.2015г. до 11.05.2016г. не са възниквали залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации.

Представена е Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества от април 2015г.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Представени са:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и Инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси;

-Инструкции за документиране на действията, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2 и План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2.

За периода 14.05.2015г. до 11.05.2016г. е извършен планов ремонт на Ванна пещ №1-временно изведена от експлоатация за периода 25.01.2016г. до март 2016г., възстановена експлоатацията на Ванна пещ №1 от 07.04.2016г.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За периода 14.05.2015г. до 11.05.2016г. не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях разрешени с условията на комплексното разрешително.

Констатациите от проверката са, че операторът “Дружба Стъкларски Заводи” АД, изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №48-Н1/2010г. с изключение на констатираните нарушения по:

Условие №9.Емисии в атмосферата:

-При проверка извършена на 11.05.2016г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой пречиствателно съоръжение с керамични елементи към Ванна пещ №1 и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г. изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения предстои съставяне на Акт за установяване на административно нарушение.

-За периода 14.05.2015г. до 11.05.2016г. за констатираните превишения на емисионни норми по показател азотен оксид (NOх) на два точкови източника: К1 и К9 към Ванни пещи №1 и №4 са наложени текущи санкции. За точков източник К40 към Ванна пещ №2 текущата санкция е отменена поради промяна на емисионната норма по показател азотен оксид (NOх) от 500 mg/Nm3 на 600 mg/Nm3, съгласно актуализирано Комплексно Разрешително №48-Н1/2010г. с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г., във връзка с прилагане на Решение 2012/134/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ (най-добри налични техники) при стъкларското производство.

Утвърдил:

инж. ВАЛЯ АТАНАСОВА

За Директор на РИОСВ-Пловдив

Съгласно Заповед №РД-231/08.04.2015г.

на Министъра на околната среда и водите