- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №1-Н2/2013г. издадено на “КЦМ” АД, гр.Пловдив

В периода от 10.06.2015г. до 12.06.2015г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., последно изм. ДВ бр.22/2014г.), Заповед №РД-152/09.06.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2015г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център гр.Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №1-Н2/2013г. на “КЦМ” АД, гр.Пловдив.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №1-Н2/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода 26.06.2014г. до 12.06.2015г.

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

I.Обособено производство на цинк и сплави-т.2.5a) и т. 2.5б), включващо:

1.ТУ „Пържене и утилизация на SO2 от пържилните газове”;

2.ТУ „Извличане и електролиза”;

3.ТУ „Велц и рециклинг”;

II.Обособено производство на олово и сплави-т.2.5a), т. 2.5б), включващо:

1.ТУ „Топене и сярна киселина”;

2.ТУ „Рафинация и рециклинг”

III.Обособено производство на благородни метали и сплави-т.2.5a), т. 2.5б), включващо:

1.ТУ „Пластична обработка и леене на метали”;

- 2.ТУ „Електролиза”;

- 3.ТУ „Златен концентрат”.

- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Горивна инсталация, включваща:

-Парокотелна инсталация - 3 бр. котли;

-Инсталация за химическа водоочистка (ХВО).

2.Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 26.06.2014г. до 12.06.2015г. във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действие при аварии

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 28.06.2014г до 12.06.2015г. не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №3.Обхват

За периода 28.06.2014г до 11.06.2015г. на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Пловдив е подаден сигнал от 07.12.2014г., че водата в канала, в който се заустват водите на „КЦМ“ АД тече с кафяв цвят. Във връзка с подадения сигнал е извършена проверка на място на 08.12.2014г. и взети водни проби. На 08.12.2014г. и на 09.12.2014г. (24 часова проба взета на изход на ЦПСОВ от Акредитирана лаборатория на „КЦМ“ АД) на място е измерен показател рН (активна реакция), при което е констатирано превишение над индивидуалните емисионни ограничения. РИОСВ-Пловдив е уведомена с писмо от 08.12.2014г. за аварирала на 08.12.2014г. помпа в реагентно отделение, която кондиционира водите на изход ЦПСОВ. С писмо от 10.12.2014г., РИОСВ-Пловдив е уведомена за отстранена повреда на помпа в реагентно отделение. За констатираното нарушение е съставен (Акт за установяване на административно нарушение) АУАН №8/30.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление №33/12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. са изготвени и представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна на границите на производствената площадката.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите

- За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. са представени записи за производителността на всяка инсталация за 2014г. в годишен аспект и годишна норма на ефективност. За периода 01.01.2015г. до 11.06.2015г. са представени ежедневни записи и записи за всеки месец за всяка инсталация. Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001:2004 с регистрационен №751100187/01 със срок на валидност до 31.07.2017г.

5.1.Структура и отговорности

Представен е Списък. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е Списък на длъжностните лица отговорни за изпълнението на условията в комплексното разрешително от 29.07.2013г.

5.2.Обучение

Операторът прилага Инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала, която включва изготвяне на годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени: Програма за обучение за 2014г. от 10.12.2013г. и Програма за обучение за 2015г. от 19.12.2014г.; Протоколи от извършени обучения и протоколи за проведени изпити за 2014г.-девет броя.

5.3.Обмен на информация

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени: Списък от 29.07.2013г. с информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители и актуализиран Списък от 20.04.2015г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

5.4.Документиране

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени:

-Списък актуален към 04.03.2015г. на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите;

-Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително от 29.07.3013г., достъпен за лицата отговорни за тяхното изпълнение;

-Матрица на абонатите-длъжност, структурно звено, на кого какъв документ е предоставен от 15.04.2014г.

5.5.Управление на документи

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. не е извършвана актуализация на техническа документация.

5.6.Оперативно управление

Операторът е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване. Представен е Списък на инструкциите от 29.07.3014г.

5.7.Проверка и коригиращо действие

Операторът прилага:

-Инструкции за Мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, Инструкции за Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително и Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени протоколи, записи, дневници, журнали за мониторинг на техническите и емисионни показатели, изискани с условията на комплексното разрешително.

-Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представен е Списък актуален към 04.03.2015г.

5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Операторът прилага се писмена Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. РИОСВ на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Пловдив е подаден сигнал от 07.12.2014г., че водата в канала, в който се заустват водите на „КЦМ“ АД тече с кафяв цвят. Във връзка с подадения сигнал е извършена проверка на място на 08.12.2014г. и взети водни проби. На 08.12.2014г. и на 09.12.2014г. (24 часова проба взета на изход на ЦПСОВ от Акредитирана лаборатория на „КЦМ“ АД) на място е измерен показател рН (активна реакция), при което е констатирано превишение над индивидуалните емисионни ограничения. РИОСВ-Пловдив е уведомена с писмо от 08.12.2014г. за аварирала на 08.12.2014г. помпа в реагентно отделение, която кондиционира водите на изход ЦПСОВ. С писмо от 10.12.2014г., РИОСВ-Пловдив е уведомена за отстранена повреда на помпа в реагентно отделение. За констатираното нарушение е съставен АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) №8/30.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление №33/12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Не се налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Операторът прилага Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които са уточнени дейностите по:

-Определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

-Определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

-Определени са възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

-Определени са начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично се обновява готовността му за действие;

-Определени са сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

-Определени са причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; Определени са средствата за оповестяване при авария и редовната им техническа поддръжка;

-Определени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

-Определени са средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

-Определен е персонала отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии. Редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването).

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите се документират. За проверявания период не се налага актуализиране на инструкцията.

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени: Актуализиран Вътрешен авариен план от 20.04.2015г.; Записи от проведени обучения на персонала по плана за 2014г.-7 броя; Извършена проверка на сирени на 23.05.2014г. и месец юни 2015г.; Извършени проверки на пожарогасители за 2014г.-5 броя; Списък на персонала от 19.03.2014г.

5.9.Документиране

За периода 28.06.2014г до 11.06.2015г. са представени е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително-Входящо-изходящ журнал, записи, списъци, записи с оценка на съответствието, дневници, журнали, протоколи, документи.

5.10.Докладване

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени в РИОСВ-Пловдив Протоколи от извършен собствен мониторинг на емисии в атмосферата, емисии в отпадъчни води, емисии шум, почви, подземни води, месечни и годишни доклади от проведени собствени непрекъснати измервания на емисии в атмосферата. Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за 2014г. за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително в срок до 31.03.2015г.

5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. не е извършвана промяна на Системата за управление на околната среда.

- Условие №6.Тълкуване

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

- Условие №7.Уведомяване

За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. РИОСВ-Пловдив е уведомена с писмо от 08.12.2014г. за аварирала на 08.12.2014г. помпа в реагентно отделение, която кондиционира водите на изход ЦПСОВ. При проверка извършена на място на 08.12.2014г. и взети водни проби е констатирано превишение на рН (водороден показател) над индивидуалните емисионни ограничения. С писмо от 10.12.2014г. РИОСВ-Пловдив е уведомена за отстранена повреда на помпа в реагентно отделение. За констатираното нарушение е съставен АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) №8/30.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление №33/12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. операторът е представил информация в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция, гр.Пловдив за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително.

За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. не е съществувала непосредствена заплаха от екологични щети и не са настъпили екологични щети.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. не са констатирани превишения на изразходваните количества вода за производствени нужди, изразени като годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3 за /единица продукт.

Изградени са девет броя сондажни кладенци и един шахтов кладенец, разположени извън границите на производствената площадка. Представени са Разрешително за водоползване от подземни води от 11.07.2003г. и Решение от 08.09.3009г. за удължаване на срока на действие до 2015г. Операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди и охлаждане за 2014г. изразени като годишна норма за ефективност при употребата на вода на единица продукт и в годишен аспект. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди (включително за охлаждане) - годишна норма на ефективност и разрешеното годишно количество определено в Разрешителното за водовземане.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на производствената площадка на ТЗ „Електролитен” към Обособено производство на цинк и сплави, които е основен консуматор на вода за производствени нужди. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. е представен Технологичен журнал със записи за всяка работна смяна до 11.06.2015г.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. е представен Дневник за преглед и ремонт на „ВиК“ съоръжения със записи от проверки, оценка на съответствието и предприети коригиращи мерки до месец юни 2015г.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, изразени като Годишна консумация на вода за производствени нужди и Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталациите по Условие №2, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталациите по Условие №2. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени записи за изразходваните количества вода изразени като годишна норма за ефективност при употребата на вода-m3/единица продукт за 2014г. и годишната консумация на вода за производствени нужди за инсталациите по Условие №2 и записи с оценка на съответствието за 2014г.

Условие 8.2.Енергия

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия за единица продукт при работата на инсталациите по Условие №2.

- Операторът прилага:

- -Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичния процес на електроекстракция на цинково-сулфатните разтвори, който се провежда в ТЗ „Електролитен” на Обособено производство на цинк и сплави, основен консуматор на електроенергия. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени Технологични журнали със записи до 11.06.2015г.

- -Инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като: Стойност на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени записи до 31.05.2015г.

-Инструкции за периодична проверка и поддръжка на вътрешнозаводската електроразпределителна мрежа, кондензни стопанства и помпените уредби. Инструкциите включват и предприемане на корективни действия при установяване на повреди. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени Дневници със записи от проверки на съоръжения и обекти.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1.Употреба

За периода 26.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени записи за употребените количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като годишна норма за ефективност-t/t продукт за 2014г. и в годишен аспект. От представените записи не са констатирани несъответствия. На производствената площадка не са налични азбестови топлоизолационни материали.

Условие 8.3.2.Измерване и документиране

Операторът прилага Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като годишна норма за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталациите по Условие №2, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталациите по Условие 2. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени: Протокол за оценка на съответствието за спомагателни материали и горива за 2014г., Протокол за оценка на съответствието за суровини за 2014г. и записи за всеки месец до 31.05.2015г. за изразходваните количества електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.3.Докладване

В ГДОС за 2014г. са докладвани стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива и оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2 с условията на комплексното разрешително - не са констатирани несъответствия

Условие 8.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, полупродукти, продукти и горива

За периода 26.06.2014г. до 10.06.2015г. са представени информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива, съгласно чл.31 от Регламент 1907/2006г.

Операторът прилага:

-Инструкция за Експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки; Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, полупродукти и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.06.2014г. до 10.06.2015г. са представени Протоколи за технически преглед-безразрушителен контрол на резервоари-дебелометрия от вътрешнозаводска лаборатория и Доклади от вътрешен одит за периода от 03.11.2014г. до 04.12.2014г.; Дневници за работа на мазутно стопанство с ежедневни записи до 10.06.2015г.; Годишен план за извършване на ултразвукова дебелометрия за 2014 и 2015г. Технологичен журнал със записи за всеки ден за проверявани период до 31.05.2015г.

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива, суровини и спомагателни материали при работата на инсталациите по Условие 2. За периода 26.06.2014г. до 10.06.2015г. са представени: Работни поръчки за инспекция и извършване на ремонтни дейности до 26.05.2015г. до 07.05.2014г. Отчет анализ; Протоколи за извършени СМР, ремонти и вложени материали до месец май 2015г.

Условие 8.3.5. Документиране

За периода 26.06.2014г. до 10.06.2015г. е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително. Не е планирана и не е извършвана промяна на мястото на съхранение на опасни спомагателни материали.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване - за проверявания период не са констатирани несъответствия.

За периода 26.06.2014г. до 12.06.2015г. се експлоатират пречиствателните съоръжения, за емисии в атмосферата разрешени с условията на комплексното разрешително. Операторът е определил за всяко пречиствателно съоръжени: Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение; Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение; Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг. Информацията е представена в писмен вид в РИОСВ-Пловдив на 05.07.2012г.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, за всяко пречиствателно съоръжение. Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение. За периода 26.06.2014г. до 12.06.2015г. са представени Технологични журнали за всяко пречиствателно съоръжение със записи за всяка смяна до 11.06.2015г.

-Инструкция за Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на издаденото комплексно разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 26.06.2014г до 12.06.2015г. са представени Технологични журнали за всяко пречиствателно съоръжение със записи за всяка смяна и запис с оценка на съответствието до 11.06.2015г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 33 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) и на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

- Обособено производство на олово и сплави

- Вентилационни газове:

-Осем броя изпускащи устройства (комини) К1, К2, К3, К4, К5, К6, К30 и К31. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. В РИОСВ-Пловдив са представени Протоколи от изпитване от месец май 2015г. за изпускащи устройства (комини) К4, К5, К6 и К31 по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия. На изпускащи устройства (комини) К1, К2, К3, К30 не са извършвани собствени периодични измервания, тъй като за периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. съоръженията не са извършвали производствена дейност.

Технологични газове:

-Един брой изпускащо устройства (комини) К7. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. В РИОСВ-Пловдив е представен Протокол от изпитване от месец май 2015г. за изпускащо устройство (комин) К7 по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия. Не са извършвани собствени периодични измервания по параметър-диоксини и фурани, което измерване предстои да бъде извършено през месец декември 2015г.

Горивни газове:

-Три броя изпускащи устройства (комини) К26, К24 и К27. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. В РИОСВ-Пловдив са представени Протоколи от изпитване от месец май 2015г. за изпускащи устройства (комини) К24 и К26 по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия. На изпускащо устройство (комин) К27 не са извършвани собствени периодични измервания, тъй като за периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. съоръжението не е извършвало производствена дейност.

Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори

-Един брой изпускащо устройства (комини) К29. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. В РИОСВ-Пловдив са представени Протоколи от изпитване от месец май 2015г. за изпускащо устройство (комин) К29 по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия.

- Обособено производство на цинк и сплави

- Вентилационни газове:

-Петнадесет броя изпускащи устройства (комини) К8, К9, К10, К11, К12, К13, К14, К17, К18, К19, К20, К21, К27, К28, и К32. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. В РИОСВ-Пловдив са представени Протоколи от изпитване от месец май 2015г. за изпускащи устройства (комини) К8, К10, К11, К14, К17, К19, К20, К21, К28, и К32 по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия. На изпускащи устройства (комини) К9, К12, К13, К18 и К27 не са извършвани собствени периодични измервания, тъй като за периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. съоръженията не са извършвали производствена дейност.

Технологични газове

-Два броя изпускащи устройства (комини) К15 и К16. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. В РИОСВ-Пловдив са представени Протоколи от изпитване от месец май 2015г. за изпускащи устройства (комини) К15 и К16 по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия. Не са извършвани собствени периодични измервания по параметър-диоксини и фурани за К15 и К16, което измерване предстои да бъде извършено през месец декември 2015г.

Горивни газове:

-Един брой изпускащо устройство (комини) К25. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. В РИОСВ-Пловдив е представен Протокол от изпитване от месец май 2015г. за изпускащо устройство (комин) К25 по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия.

Обособено производство на благородни метали и сплави

-Един брой изпускащо устройство (комини) К33. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. В РИОСВ-Пловдив е представен Протокол от изпитване от месец май 2015г. за изпускащо устройство (комин) К7 по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия.

Собствените непрекъснати измервания (СНИ) и на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

- Обособено производство на олово и сплави

Технологични газове:

-Един брой изпускащо устройства (комини) К7. Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите в атмосферния въздух се извършват и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. Представени са в РИОСВ-Пловдив месечни и годишен доклади за 2014г. и за месеците януари, февруари, март, април и май 2015г.-не са констатирани несъответствия.

Обособено производство на цинк и сплави

Технологични газове

-Един брой изпускащо устройства (комини) К15. Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите в атмосферния въздух се извършват и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. Представени са в РИОСВ-Пловдив месечни и годишен доклади за 2014г. и за месеците януари, февруари, март, април и май 2015г.-не са констатирани несъответствия.

Технологично звено „Сярна киселина”

-Един брой изпускащо устройства (комини) К23. Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите в атмосферния въздух се извършват и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. Представени са в РИОСВ-Пловдив месечни и годишен доклади за 2014г. и за месеците януари, февруари, март, април и май 2015г.-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. е представен Дневник със записи с отразени резултати от СПИ и оценка на съответствието за всяко изпускащо устройство до 11.06.2015г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкции за Периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и за Извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. са представени: Дневник неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества със записи до 04.05.2015г. и записи с оценка на съответствието до 04.05.2015г. От проверка на място извършена на 12.06.2015г. е констатирано оросяване на вътрешнозаводски пътища, шнеково разтоварване, поддържане на „Зелен пояс“ около границата на производствената площадка.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

При извършената проверка по изпълнението на условията и поставените срокове в издаденото комплексно разрешително на 12.06.2015г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми в границите на производствената площадка.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. е извършвано обследване на всеки три месеца за разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. Представен е Дневник неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества със записи от проверки до 04.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

- Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

- За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. е извършен предвиденият с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ). От представени Доклади от проведени СПИ и месечни и Годишен доклад от СНИ за 2014г. и месечни доклади от СНИ до месец май 2015г. включително не са констатирани превишения на заложените с условията на комплексното разрешително емисионни норми.

- Условие 9.6. Собствен мониторинг

За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. е извършен предвиденият с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ). Представени са доклади от проведени СПИ и месечни и Годишен доклад от СНИ за 2014г. и месечни доклади от СНИ до месец май 2015г. включително.

За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г е представен Доклад на акредитирана лаборатория за изпитване и инспекция за надеждността на калибрирането на автоматичната системата за измерване на „SWNLАB” на Институт за промишлен и екологичен анализ, Виена, Австрия за анализаторите на прах, олово и серен диоксид от ноември 2014г.

Условие №10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

Операторът експлоатират  следните пречиствателни съоръжения: Централна пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ЦПСОВ); Пречиствателна станция за битово-фекални води (ПСБФВ) по пътя на битово-фекалните отпадъчни води преди подаването им към ЦПСОВ.

За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с условията на издаденото комплексно разрешително са определени: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. За периода 28.06.2014г до 11.06.2015г. е извършен заложеният мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на производствени отпадъчни води от инсталациите на площадката, инфилтрат от Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ, АД, битово-фекални и дъждовни води от площадката, зауствани след пречистване в р.Чая (поречие река Марица, код на водното тяло BG3MA500R103) изпускани през точка на заустване ТЗ №1 до месец май 2015г. включително.

Операторът прилага Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения, Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива. За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. са представени на ЦПСОВ-Технологични журнали със записи за 2014г. и до 11.06.2015г.

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Пловдив е подаден сигнал от  07.12.2014г., че водата в канала, в който се заустват водите на „КЦМ“ АД тече с кафяв цвят. Във връзка с подадения сигнал е извършена проверка на място на 08.12.2014г. и взети водни проби. На 08.12.2014г. и на 09.12.2014г. (24 часова проба взета на изход на ЦПСОВ от Акредитирана лаборатория на „КЦМ“ АД) на място е измерен показател рН (активна реакция), при което е констатирано превишение над индивидуалните емисионни ограничения. РИОСВ-Пловдив е уведомена с писмо от 08.12.2014г. за аварирала на 08.12.2014г. помпа в реагентно отделение, която кондиционира водите на изход ЦПСОВ. С писмо от 10.12.2014г., РИОСВ-Пловдив е уведомена за отстранена повреда на помпа в реагентно отделение. За констатираното нарушение е съставен АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) №8/30.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление №33/12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът зауства смесен поток (производствени, включително инфилтрат от Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ, АД, пречистени битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, след пречистване в р. Чая (поречие река Марица, код на водното тяло BG3MA500R103). За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. е извършен заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота непрекъснато, веднъж седмично, ежедневно, веднъж месечно, четири пъти годишно. Представени са Протоколи от изпитване за всеки месец за 2014г. и до месец май 2015г. включително по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително, Дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води за 2014г. и за периода от 01.01.2015г. до 11.06.2015г.; Записи за оценка на съответствието от всички протоколи от проведен собствен мониторинг за 2014г. и до май 2015г. включително; Журнал за работа на ВиК със записи от операторския пункт на ЦПСОВ до 11.06.2015г.-не е регистрирана авария на разходомерното устройство (РУ).

- Условие 10.2. Охлаждащи води

Операторът зауства поток условно чисти охлаждащи води през точка на заустване №1 в р.Чая (поречие река Марица, код на водното тяло BG3MA500R103). За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г.  не са възниквали аварийни ситуации.

Операторът прилага Инструкция за измерване на количествата зауствани охлаждащи води в р.Чая, чрез монтираното измервателно устройство, Инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота непрекъснато, ежедневно, веднъж месечно, четири пъти годишно. Представени са Протоколи от изпитване за всеки месец за 2014г. и до месец май 2015г. включително по параметрите заложени с условията на комплексното разрешително. За периода 28.06.2014г до 11.06.2015г. са представени: Анализни протоколи, на ЦПСОВ-Технологични журнали със записи за 2014г. и до 11.06.2015г.

Условие 10.3. Дъждовни води

За пречистване на дъждовните води се експлоатират следните пречиствателни съоръжения: утаители за дъждовни води (утайници, маслоуловители, неутрализоционни шахти). За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с условията на издаденото комплексно разрешително са определени: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът зауства дъждовни води, като част от смесен поток (пречистени производствени, включително инфилтрат от „Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ, АД“, пречистени битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води след ЦПСОВ в р.Чая (поречие река Марица, код на водното тяло BG3MA500R103)-За периода 28.06.2014г до 11.06.2015г. е представен Дневник за обслужването на утайници, маслоуловители и неутрализационни шахти на територията на цех „Аглотопилен” със записи и оценка на съответствието за 2014г. и до 30.05.2015г.

Операторът прилага Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения, Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг, като част от смесен поток описан в Услови 10.1.2. Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения. Представени са: Протоколи от изпитване, на ЦПСОВ-Технологични журнали със записи за 2014г. и до 11.06.2015г.; Дневник за обслужването на утайници, маслоуловители и неутрализационни шахти на територията на цех „Аглотопилен” със записи и оценка на съответствието за 2014г. и до 30.05.2015г.

- Условие 10.4 Документиране и докладване

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг. Представени са Протоколи от изпитване, Записи с оценка на съответствието за 2014г. и до 11.06.2015г.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

###### За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван, отпадък за 2014г. и до 31.05.2015г. включително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. са представени записи с периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци до 31.05.2015г. включително - не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2.Приемане на отпадъци за третиране

На производствената площадка операторът приема единствено разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни и опасни отпадъци с цел тяхното оползотворяване. За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. са представени: списъци за всеки месец с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци, фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки, складови разписки, нотификации за всяка партида приети отпадъци, анализи от проверка на съответствието за всяка партида приет отпадък-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.3.Предварително съхраняване на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. От проверка на място извършена на 12.06.2015г. не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. са представени записи с периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение на отпадъците до 31.05.2015г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. са предавани за транспортиране единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са Договори, Разрешителни, Идентификационни документи, Протоколи от изпитване-входящ контрол за всяка партида отпадък, Нотификации, Кантарни бележки до 31.05.2015г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. са представени са записи с оценка на съответствието до 31.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - за проверявания период не са констатирани несъответствия.

За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. са предавани за оползотворяване, преработване и рециклиране, образувани от дейността на предприятието, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. на производствената площадка са извършвани операции по оползотворяване, обозначени:

-С код R4 (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения) в Обособено производство на цинк и сплави и в Обособено производство на олово и сплави единствено на отпадъците образувани от дейността на предприятието и приети на производствената площадка с кодoве и наименования, разрешени с условията на комплексното разрешително;

-С код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) на следните отпадъци с код и наименование 16 06 06*-Разделно събран електролит от батерии и акумулатори в количество приети от външни фирми в Обособено производство на цинк и сплави;

-С код R12-размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R11 (предварително третиране-отстраняване на електролита, раздробяване, разглобяване и подготовка за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от предварителното третиране) в Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори на отпадък с код и наименование-16 06 01*-Oловни акумулаторни батерии;

-С код R1 (използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия) в пещните агрегати в КЦМ АД на отпадъци с код и наименование 15 01 03-Опаковки от дървесни материали образувани от дейността на производствената площадка.

За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. е представен Списък на оползотворените отпадъци с кодoве, наименования и количества-образувани на производствената площадка и приети отпадъци на производствената площадка от външни фирми до 31.05.2015г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 12.06.2015г. са представени записи с оценка на съответствието за всеки месец и в годишен аспект за 2014г. и за всеки месец да 31.05.2015г. включително-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. са предавани за обезвреждане единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са Договори, Разрешителни, Идентификационни документи, Протоколи от изпитване-входящ контрол за всяка партида отпадък, Нотификации, Кантарни бележки до 31.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 12.06.2015г. са представени записи в годишен аспект за 2014г. и до 31.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

Представени са Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност, предаден и оползотворен в инсталациите на производствената площадка  отпадък за 2014г. и до 31.05.2015г.

Операторът прилага Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода 01.01.2014г. до 12.06.2015г. са представени Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък в годишен аспект за 2014г. и до 31.05.2015г. и Дневник със записи за оценка на съответствието на образуваните количествата отпадъци от производствената дейност с определените такива до 31.05.2015г. -не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За периода 01.06.2014г. до 12.06.2015г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

За периода 01.01.2014г. до 12.06.2015г. внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2014г. в ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2014г. видовете и количествата отпадъци образувани от производствената дейност, приети, съхранени и оползотворени на площадката.

Условие №12.Шум-Не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона).

Прилагат се Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи от изпитване от месец август 2014г.-дневно, вечерно, нощно ниво на шум по (ограда) границите на обекта и дневно, вечерно, нощно ниво в място на въздействие (най-близката жилищна зона).

Наблюденията са проведени при спазване изискванията на чл. 16, ал.2 и чл.18 от Наредба № 2/05.04.2006г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Не са констатирани несъответствия. Представени записи от 12.08.2014г. с оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Условие 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

- Условие №13.1.Опазване на почвата

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За периода 27.06.2014г. до 10.06.2015г. е представен Дневник за разливи и течове със записи до 04.05.2015г.-не са констатирани разливи и течове.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. За периода 27.06.2014г. до 10.06.2015г. не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За периода 27.06.2014г. до 10.06.2015г. не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води.

- За периода 27.06.2014г. до 10.06.2015г. е извършен заложеният с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите в петнадесет постоянни пункта с честота веднъж годишно с дълбочина на пробовземане на почвените проби според типовете земеползване-дълбочина от 0см÷20см и от 20см÷40см за обработваеми земи, съгласно Приложение №5 на Наредбата №3/2008г. за нормите за допустимо съдържание на вредните вещества в почвите. Представени са Протоколи за всички пунктове за мониторинг от месец декември 2014г. за всички показатели определени с условията на комплексното разрешително.

- Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. Представен е Протокол за оценка на съответствието с базовото състояние на почвите от 23.12.2014г.-констатирано е задържане, намаляване или завишение съдържанието на замърсителите спрямо базовото състояние на почвата (2005г.) в 15 броя постоянни мониторингови пунктове с дълбочина от 0см÷20 см. За базова година за дълбочина на пробовземане на почвените проби от 20см÷40см  се приема 2014г. и оценка на съответствието ще бъде извършена през 2015г.

- През 2014г. операторът поддържа  пилотен проект „Отглеждане на маслодайни технически култури върху почви, замърсени с тежки метали” и поддържа изградения зелен екологичен пояс около производствената площадка.

Условие 13.2.Опазване на подземните води

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За периода 27.06.2014г. до 11.06.2015г. е представен Дневник за разливи и течове със записи до 04.05.2015г.-не са констатирани разливи и течове.

Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на 6 броя пиезометри с честота веднъж на тримесечие и на две години по посочените показатели в условията на комплексното разрешително. За извършения мониторинг са представени протоколи за 2014г. и за първо тримесечие на 2015г.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представен са записи за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води от извършения мониторинг за 2014г. и първо тримесечие на 2015г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. Представен е Дневник за разливи и течове със записи до 04.05.2015г. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии-не са констатирани несъответствия.

Представени са Актуализиран Вътрешен Авариен план от 20.04.2015г.; Оценка на възможността за изпускане на опасни течни вещества, препарати или силно замърсени води на територията на „КЦМ” АД от 30.05.2012г.

Прилага се Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период РИОСВ-Пловдив е уведомена:

-За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Пловдив е подаден сигнал от  07.12.2014г., че водата в канала, в който се заустват водите на „КЦМ“ АД тече с кафяв цвят. Във връзка с подадения сигнал е извършена проверка на място на 08.12.2014г. и взети водни проби. На 08.12.2014г. и на 09.12.2014г. (24 часова проба взета на изход на ЦПСОВ от Акредитирана лаборатория на „КЦМ“ АД) на място е измерен показател рН (активна реакция), при което е констатирано превишение над индивидуалните емисионни ограничения. РИОСВ-Пловдив е уведомена с писмо от 08.12.2014г. за аварирала на 08.12.2014г. помпа в реагентно отделение, която кондиционира водите на изход ЦПСОВ. С писмо от 10.12.2014г., РИОСВ-Пловдив е уведомена за отстранена повреда на помпа в реагентно отделение. За констатираното нарушение е съставен АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) №8/30.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление №33/12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Представени са:

-Оценка на безопасността на съхраняваните опасни химични вещества от 2014г.;

-Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размери на разходите за тяхното изпълнение от 24.06.2013г.

За проверявания период не са възниквали случаи на заплаха от екологични щети и не са причинени екологични щети.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа - Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период са представени технологични Инструкции за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и актуализиран План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2., който включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране от месец октомври 2014г., Журнали за експлоатация на съоръженията.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия.

За периода 28.06.2014г. до 12.06.2015г. не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка по документи и на място в периода 10.06.2015г. до 12.06.2015г. са, че операторът „КЦМ” АД, гр.Пловдив, изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително с изключение на констатираното нарушение по условие:

-Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

За периода 28.06.2014г. до 11.06.2015г. на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Пловдив е подаден сигнал от  07.12.2014г., че водата в канала, в който се заустват водите на „КЦМ“ АД тече с кафяв цвят. Във връзка с подадения сигнал е извършена проверка на място на 08.12.2014г. и взети водни проби. На 08.12.2014г. и на 09.12.2014г. (24 часова проба взета на изход на ЦПСОВ от Акредитирана лаборатория на „КЦМ“ АД) на място е измерен показател рН (активна реакция), при което е констатирано превишение над индивидуалните емисионни ограничения. РИОСВ-Пловдив е уведомена с писмо от 08.12.2014г. за аварирала на 08.12.2014г. помпа в реагентно отделение, която кондиционира водите на изход ЦПСОВ. С писмо от 10.12.2014г., РИОСВ-Пловдив е уведомена за отстранена повреда на помпа в реагентно отделение. За констатираното нарушение е съставен АУАН (Акт за установяване на административно нарушение) №8/30.01.2015г. и е издадено Наказателно постановление №33/12.03.2015г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.