- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №34-Н1/2011г., издадено на “ЕВН България Топлофикация” АД, гр.Пловдив, площадка „ТЕЦ Пловдив Север“

В периода от 22.04.2015 г. до 24.04.2015 г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.98/2014г.), Заповед №РД-95/16.04.2015г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2015г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и поставите сроковe в Комплексно разрешително №34-Н1/2011г., издадено на “ЕВН България Топлофикация”АД, гр.Пловдив -площадка „ТЕЦ Пловдив Север“.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №34-Н1/2011г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Във връзка с чл.154“а“ от ЗООС през януари 2015г. е извършена „Оценка на риска за околната среда от дейността на “ЕВН България Топлофикация” АД, гр.Пловдив, площадка „ТЕЦ Пловдив Север“, комплексно разрешително №34-Н1/2011г.“ Окончателното определяне на риска на обекта е „СРЕДЕН” и проверките се извършват на две години. Поради тази причина инсталацията е включена в „Плана за проверка на РИОСВ-Пловдив за 2015г.”

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 431 MW за производство на енергия-производство на топлинна енергия, включваща:

1.1. Парогенератор (ПГ) №3 и Парогенератор (ПГ) №4

1.2. Когенерация

- Газова турбина и котел утилизатор

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

- Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 431 MW за производство на енергия-производство на електрическа енергия, включваща:

  - Турбогенератор-(ТГ) ПТ-30/90/10/1,2

  - Турбогенератор-(ТГ) Р 25-90/10

-  Генератор на газова турбина

- -  Генератор на парна турбина

ІІ.2.Извършената планова проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 20.04.2013 г. до 24.04.2015 г. във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети ;

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 20.04.2013 г. до 24.04.2015 г. не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието. Не са констатирани несъответствия.

Условие №3.Обхват

За периода 20.04.2013 г. до 24.04.2015 г. са изготвени са и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на производствената площадката. Не са констатирани несъответствия.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите

- За периода 19.04.2013 г. до 24.04.2015 г. не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително. За проверявания период не е извършвал производствена дейност Парогенератор ПГ №4.

- Операторът прилага Инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Представени са записи от 28.01.2014г. и 28.01.2015г. за годишното производство на инсталацията в годишен аспект. Не са констатирани несъответствия.

Условие №5.Управление на околната среда-Не са констатирани несъответствия.

Условие 5.1.Структура и отговорности

За периода 19.04.2013 г. до 24.04.2015 г. операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е актуализиран Списък с персонала който извършва дейностите по изпълнението на условията на комплексното разрешително от 15.10.2014г.

Условие 5.2.Обучение

За периода 19.04.2013 г. до 24.04.2015 г. са представени План-програми за обучение: за 2014г. с шест броя обучения и за 2015г. с пет броя обучения. За проведените обучения са представени Протоколи от проведени изпити.

Условие 5.3.Обмен на информацията

За периода 19.04.2013 г. до 24.04.2015 г. са представени: Актуализиран Списък с персонала който извършва дейностите по изпълнението на условията на комплексното разрешително от 15.10.2014г.; Актуализиран Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани от 06.10.2014г.

Условие 5.4.Документиране

За периода 19.04.2013 г. до 24.04.2015 г. са представени: актуализиран Списък (регистър) на нормативното уредба по околна среда актуален към 31.03.2015 г.; Актуализиран Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително от 21.10.2014 г.; Актуализиран Списък с персонала който извършва дейностите по изпълнението на условията на комплексното разрешително от 15.10.2014 г.

Условие 5.5.Управление на документи

За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с издаденото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представена е актуализирана Класификационна схема на архивираните записи по околна среда от 01.07.2013г.-процедури, работни инструкции, записи.

Условие 5.6.Оперативно управление

За периода 19.04.2013 г. до 24.04.2015 г. представен актуализиран Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително от 21.10.2014 г.

Условие 5.7.Проверка и коригиращо действие

Операторът прилага:

-Инструкция за Мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително.

-Инструкция За установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

-Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представен

За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. са представени записи за мониторинг на техническите и емисионни показатели, изискани с условията на комплексното разрешително, Списък на нормативни актове актуален към 15.03.2013г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Представена е Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. не са възниквали аварии.

За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. е представен актуализиран Авариен план за защита при бедствия, аварии и катастрофи-площадка „ТЕЦ Север“ от 2014г. Към Аварийния план е изготвена и се прилага Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които се уточнени дейностите по: Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; Определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; Определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; Определени са сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; Определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; Определени са средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; Определен е и редовно се актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите се документират.

За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. са представени: План за евакуация на сътрудниците и пребиваващите лица при пожар или авария от 2014г.; Два записа от вътрешно проиграване на Авариен план; Пет броя Протоколи от проверка на АТЦ; Протокол от 30.10.2014г. от проведени противоаварийни, противопожарни, евакуационни тренировки и инструктаж на сътрудниците за работа с ПГ с приложен списък с подписи; Четири броя Протоколи за проверка наличие на сорбиращ материал /пясък/; Актуализиран Списък на персонала отговорен за изпълнението на действията в Аварийния план и евакуационна схема от 2014г.; Три броя Приемо-предавателни протоколи от обучение за работа с пожарогасителни средства.

Условие 5.9.Документиране

За периода 19.04.2013г. до 22.04.2015г. операторът е представил информацията изискана с условията на комплексното разрешително.не са констатирани несъответствия.

- Условие 5.10.Докладване

Операторът е представил информация в РИОСВ-Пловдив резултатите от собствения мониторинг по Условие №9, №10, №12, №13, изготвил и е представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително за 2013г. и 2014г.

- Условие №6.Тълкуване

За периода 20.04.2013г. до 22.04.2015г. операторът е представил информацията изискана с условията на комплексното разрешително.не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване

За периода 19.04.2013г. до 22.04.2015г. не са възниквали аварийни или други замърсявания. Операторът е представил информация в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция гр.Пловдив за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително. Не е съществувала непосредствена заплаха от екологични щети и не са настъпвали екологични щети.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода-Не са констатирани превишения на количествата използвана вода за производствени нужди в годишен аспект и годишната норма за ефективност при употребата на вода, m3 за единица продукт.

Изградени са три броя сондажни кладенци, разположени извън производствената площадка. Представено е изменено Разрешително за водовземане от подземни води от 2002г. и Решение за изменение и продължаване на срока на действие на разрешителното от 2009г. Операторът спазва поставените условия в издадените разрешителни.

За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. са представени  записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди за 2013г. и 2014г. и годишната норма за ефективност при употребата на вода-m3/за единица продукт за 2013г. и 2014г.. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на производствената площадка на Парогенераторите към процеса Производство на пара и охлаждане на съоръженията и Котел утилизатор, комплект економайзер и изпарителна система към процеса Паропроизводство към новата Когенерация, които са основни консуматори на вода за производствени нужди. За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. е представен Ремонтен Дневник със записи до 30.03.2015г.

-Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. са представени шест броя протоколи с оценка на съответствието и предприети коригиращи мерки-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с определените с условията на Комплексното разрешително. За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. са представени записи за изразходваните количества вода и записи с оценка на съответствието за: Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия в годишен аспект и Годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия, MW за единица продукт.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на питателна помпа № 5 основен консуматор на електроенергия в горивна инсталация с номинална топлинна мощност 431 MW за производство на енергия-производство на топлинна енергия. За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. са представени четири броя Протоколи от извършени проверки –не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро и топлоенергия за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива с условията на Комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. са представени за: Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за 2013г. и 2014г.; Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за 2013г. и 2014г.

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. са  представени седем броя Протоколи от извършени проверки. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.Спомагателни материали и горива-за периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. не са констатирани превишения на използваните спомагателни материали и горива за единица продукт и в годишен аспект.

Операторът прилага:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива съгласно условията поставени в комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с условията на разрешителното: изразени като: Годишна консумация на спомагателните материали и горива и Годишна норма за ефективност при употребата на спомагателните материали и горива за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС. За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. са представени записи за: Годишна консумация на спомагателните материали и горива и Годишна норма за ефективност при употребата на спомагателните материали и горива-не са констатирани несъответствия.

Представени информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива и Оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки и Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали, горива и смеси, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. са представени два броя Протоколи от извършени проверки за 2013г. и 2014г., Ревизионни книги със записи за резервоари: за сярна киселина от дебелометрия, за резервоари за съхранение на натриева основа-четири Протокола от хидравлични изпитания, Два броя Протокол за оценка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали, горива и смеси, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното за 2013г. и 2014г. Не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 2 броя изпускащи устройства (комини):

Изпускащо устройство (комин) №1

-Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащо устройство №1 към Парогенератори ПГ-№3 и ПГ-№4 са с честота на измерване веднъж на шест месеца и са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 19.04.2013г. до 22.04.2015г. са представени протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2013г., първо и второ шестмесечие на 2014г., за първо шестмесечие на 2015г. Не са констатирани превишения на емисионните норми по заложените в комплексното разрешително параметри: прах, SO2, NOx и CO.

За периода 19.04.2013г. до 22.04.2015г. не са констатирани превишения на емисионните норми и на максимално разрешените дебити на газовете изпускани през изпускащото устройство №1 (комин) от проведени СПИ за 2013г., 2014г. и първо шестмесечие на 2015г.

-Собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащо устройство №1 към Парогенератор ПГ-№3 и ПГ-№4 се извършват и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; глава шест на Наредба №10 от 06.10.2003г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. Представени са месечни и Годишен доклади за 2013г., 2014г. и месечни доклади до месец март 2015г. включително за резултатите от проведени СНИ. Не са констатирани несъответствия.

Изпускащо устройство (комин) №2

-Собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащо устройство №2 към Когенерация се извършват и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници; глава шест на Наредба №10 от 06.10.2003г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. Представени са месечни и Годишни доклади за 2013г., 2014г. и месечни доклади до месец март 2015г. включително за резултатите от проведени СНИ. Не са констатирани несъответствия

Операторът прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 19.04.2013г. до 22.04.2015г. са представени записи с оценка на съответствието за всяко изпускащо устройство за 2013г., 2014г. и до месец март 2015г. включително.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Прилагат се инструкции за Периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 19.04.2013г. до 22.04.2015г. са представени два броя Констативни протоколи за 2012г. и записи с оценка на съответствието от 05.12.2012г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

Оператора прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. За периода 19.04.2013г. до 22.04.2015г. са представени са два четири броя Протоколи от извършени проверки с оценка на съответствието-не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

От проверка на място извършена на 22.04.2015г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)

За периода 19.04.2013г. до 22.04.2015г. няма данни за влошаване на КАВ в следствие дейността на инсталацията.

Условие 9.6.Собствен мониторинг

За периода 19.04.2013г. до 22.04.2015г е извършен е предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

На производствената площадка се експлоатират се следните пречиствателни съоръжения:

-Неутрализационна шахта към ХВО-за пречистване на отпадъчните води от регенерацията на йонообменните смоли в ХВО;

-Сепарираща шахта № 1-за пречистване на отпадъчните води, замърсени с нефтопродукти от мазутно стопанство, ЖП мазутно разтоварище, както и замаслените води, получени от пречистване на маслата;

-Неутрализационен басейн-за пречистване на отпадъчните води от промивка на парогенераторите;

-Водо-маслен сепаратор (маслоотделител 1)-за пречистване на отпадъчни води от Когенерация;

-Водо-маслен сепаратор (маслоотделител 2)-за пречистване на отпадъчни води от евентуални разливи от дизелагрегатно помещение;

За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с условията на издаденото комплексно разрешително са определени: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните. Операторът е извършил предвидения мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на смесен поток: пречистени производствени отпадъчни води (от регенерацията на йонообменните смоли в ХВО, от мазутно стопанство, ЖП мазутно разтоварище, от пречистване на маслата, от промивка на парогенераторите, от Когенерация, от евентуални разливи от дизелагрегатно помещение), охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води в градската канализационна система изпускани през точка на заустване (ТЗ)-РШ 40. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени записи за всяко пречиствателно съоръжение-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага.

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени записи за всяко пречиствателно съоръжение-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени четири Протокола с оценка на съответствието за всяко пречиствателно съоръжение-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени записи с технологичните параметри и оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия

Условие 10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът извършва предвидения мониторинг на пречистени производствени отпадъчни води, като част от смесен поток (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, при спазването на максимално допустимите концентрации на вещества за смесен поток, посочени в условията на комплексното разрешително с честота два пъти годишно. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени Протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2013г. и 2014г. и за първо шестмесечие на 2015г. (от контролен мониторинг)-не са констатирани несъответствие.

Операторът прилага:

-Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени четири записа с оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за изчисляване/измерване на количествата зауствани отпадъчни води. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени записи за количествата заустени отпадъчни води за всеки месец и в годишен аспект-не са констатирани несъответствия.

Условие 10.2.Охлаждащи води

- За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. операторът е извършил мониторинг на охлаждащите води като част смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Мониторинга е описан в Условие 10.1. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория

Условие 10.3.Битово-фекални води

- За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. операторът е извършил мониторинг на битово-фекални води като част смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Мониторинга е описан в Условие 10.1. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория

- Условие 10.4.Дъждовни води

- За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. операторът е извършил мониторинг на дъждовните води като част смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Мониторинга е описан в Условие 10.1. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория

# Условие 10.5.Документирани и докладване

За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. операторът е докладвал в ГДОС и Европейския регистър за изпускането и пренос на замърсителите 	(ЕРИПЗ) за 2013г. и 2014г. информацията изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

###### За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван отпадък до 23.04.2015г.

Условие 11.2.(актуализирано с Решение № 31-Н1-И0-А1/2012г.) Приемане на отпадъци за третиране- На оператора не се разрешава приемане на отпадъци от външни фирми за третиране на площадката.

Условие 11.3.(актуализирано с Решение № 31-Н1-И0-А1/2012г.) Предварително съхраняване на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, по схемата за разделно събиране на отпадъците и на местата за разделно събиране, съгласно  изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. Съхраняването на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на съхранението с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени десет Протокола от извършени проверка за периодична оценка на съответствието на съхранението с условията на разрешителното-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

За транспортиране са предавани единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително извън територията на площадката, единствено на фирми притежаващи документи по чл.78 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени разрешителни, регистрационни документи, договори, идентификационни документи

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени записи за извършени двадесет и четири проверки за съответствието на транспортирането на отпадъците-не са констатирани несъответствия.

Условие11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

За оползотворяване, преработване и рециклиране са предавани образувани от дейността на предприятието, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на фирми притежаващи документи по чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени разрешителни, регистрационни документи, договори, идентификационни документи, Отчетни книги за предадените отпадъци със записи за всеки месец до 23.04.2015г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени Контролни листове за първо шестмесечие на 2013г. и 2014г. и Оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците в годишен аспект на 2013г. и 2014г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието за обезвреждане извън територията на площадката  на фирми притежаващи документи по чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени Отчетни книги за предадените отпадъци със записи за всеки месец до 23.04.2015г., разрешителни, договори, регистрационни документи, договори, идентификационни документи на фирмите на които са предавани отпадъци за обезвреждане-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени Отчетни книги със записи за всеки образуван от производствената дейност, и предаден от оператора отпадък до 23.04.2015г. и записи за оценка на съответствието на образуваните количествата отпадъци от производствената дейност с определените такива за 2013г. и 2014г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

19.04.2013г. до 23.04.2015г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

За периода 19.04.2013г. до 23.04.2015г. Не са констатирани несъответствия. Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2013г. и за 2014г. в ИАОС, гр.София. за видовете и количествата отпадъци образувани от производствената дейност и предадени за оползотворяване в т.ч. рециклиране.

Условие №12Шум

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение не по-малко в рамките на две последователни години на наблюдение: Общата звукова мощност на площадката; Еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката; Еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие. За периода 18.04.2013г. до 23.04.2015г. е представен Протокол от изпитване от 01.07.2014г. по контура на площадката и в мястото на въздействие.

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 18.04.2013г. до 23.04.2015г. са представени записи с оценка на съответствието от 07.07.2014г. на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Не са констатирани превишения на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона).

Условие №13. (актуализирано с Решение №34-Н1-И0-А1/2012г.) Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.Опазване на почвата

Оператора прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За периода 01.01.2013г. до 24.04.2015г. са представени четиринадесет Протоколи от извършени проверки-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За периода 01.01.2013г. до 24.04.2015г. са представени два Протокола от проверки-не са констатирани разливи/или изливания на площадката

Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в три пункта за мониторинг с честота веднъж на три години. За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. са представени са Протоколи за пунктовете за мониторинг от месец октомври 2014г. за всички показатели определени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите определени с условията на разрешителното и базовото състояние на почвите. и Инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на: съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние; причините за регистрираните несъответствия; предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието от 20.11.2014г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. не са възниквали разливи.

Условие №13.2.Опазване подземните води

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За периода 01.01.2013г. до 24.04.2015г. са представени четиринадесет Протоколи от извършени проверки-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. За периода 01.01.2013г. до 24.04.2015г. са представени два Протокола от проверки-не са констатирани разливи/или изливания на площадката.

Собствен мониторинг на подземни води

Изградени са три броя сондажни кладенци, разположени извън производствената площадка за производствени нужди. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж годишно за показателите: водно ниво, активна реакция, електропроводимост, нитрати, сулфати, хлориди, калций и нефтопродукти и два пъти годишно за показателите: амониев йон, фосфати, олово, желязо, манган и антимон години по посочените показатели в условията на издаденото комплексно разрешително. За периода 18.04.2013г. до 24.04.2015г. за  извършения мониторинг са представени протоколи.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените с условията на комплексното разрешително. За периода 18.04.2013г. до 24.04.2015г. са представени Записи с оценка на съответствието за всеки анализен протокол. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети-Не са констатирани несъответствия.

За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. е представен актуализиран Авариен план за защита при бедствия, аварии и катастрофи-площадка „ТЕЦ Север“ от 2014г., утвърден от ръководителя на предприятието и включващ следните елементи: действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. са представени: План за евакуация на сътрудниците и пребиваващите лица при пожар или авария от 2014г.; Два записа от вътрешно проиграване на Авариен план;  Пет броя Протоколи от проверка на АТЦ; Протокол от 30.10.2014г. от проведени противоаварийни, противопожарни, евакуационни тренировки и инструктаж на сътрудниците за работа с ПГ с приложен списък с подписи; Четири броя Протоколи за проверка наличие на сорбиращ материал /пясък/; Актуализиран Списък на персонала отговорен за изпълнението на действията в Аварийния план и евакуационна схема от 2014г.; Три броя Приемо-предавателни протоколи от обучение за работа с пожарогасителни средства

Представена е „Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

Операторът прилага Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. не са възникнали аварийни ситуации.

Представена е „Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение“ от 21.11.2011г. За периода 18.04.2013г. до 22.04.2015г. не са възникнали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа-Не са констатирани несъответствия.

Операторът е представил: Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, Инструкции за документиране на действията по пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2 и План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2., който включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г. не са възниквали анормални режими на работа.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г., съгласно внесен в РИОСВ-Пловдив на 08.11.2012г. „План за прекратяване на дейността на обекти и съоръжения в ТЕЦ Пловдив Север“ и от проверка на място извършена на 24.04.2015г. е констатирано следното:

-Извършен демонтаж на нова помпена станция. Представени са: Оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с базовото състояние; Протокол от изпитване от 23.06.2014г.-не са констатирани несъответствия;

-Енергийно разширение №2-извършен демонтаж на котелни помещения на ВК1, ВК2, ВПК 3, ВПК4 и ВПК5;

-Мазутни резервоари-извършен демонтаж ма мазутни резервоари №4, №5, №6, №7 и №8. На площадката се останали бетоновите фундаменти,и част от обваловката. Отстранени са и изнесени извън площадката тръбната разводка, строителните и металните отпадъци. Резервоари с №1 и №2 са подземни и е извършено почистване на дънните утайки.

За периода 19.04.2013г. до 24.04.2015г., операторът не е предприел мерки за временно прекратяване на дейността на инсталацията.

За констатираното нарушение от проверката извършена в периода 17.04.2013г. до 19.04.2013г. по Условие 9.2.Емисии от точкови източници (от представения в РИОСВ-Пловдив, Годишен доклад от проведени собствени непрекъснати измервания (СНИ) за 2012г. за Изпускащо устройство (комин) №2 към Когенерация е констатирано превишение на емисионната норма по замърсител СО (въглероден оксид)) е наложена еднократна санкция от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Констатациите от плановата проверката извършена в периода 22.04.2015г. до 24.04.2015г. са, че операторът „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр.Пловдив, площадка ТЕЦ „Пловдив Север“ изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №34-Н1/2011г.