ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Месопреработващо предприятие“, собственост на ”Деликатес-2“ ООД, с. Житница

На основание План за контролната дейност за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповеди № РД-24/09.02.2018 г. и заповед № РД-34/21.02.2018г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 06.03.2018 г. в „Месопреработващо предприятие“, собственост на ”Деликатес-2“ ООД, разположено в местност „Влачарката“, землище на с. Житница, общ. Калояново.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Обектът собственост на ”Деликатес-2“ ООД, е  разположен  в местност „Влачарката“, землище на с. Житница, общ. Калояново, област Пловдив и представлява Месопреработващо предприятие. При проверката са проверени:

- котелно помещение;

- хладилни инсталации;

- ЛПСОВ;

- площадки за съхранение на образуваните в обекта отпадъци.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

За производствени нужди в обекта се експлоатират:

- 60 бр.  хладилни инсталации, работещи с флуорсъдържащи парникови газове в количество над 5 t CO2 eq;

Хладилните инсталации са етикетирани съгласно изискванията на чл. 12, §1, буква „а“ и „б“ и § 2,  §3  и §4 от  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

При проверката са представени досиета на хладилните и климатични инсталации, изготвени в съответствие с формàта по приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от  Наредба №1/17.02.2017г. за реда и начина на обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн. в ДВ бр. 20/2017г.). Досиетата се водят, като в тях са отразени проверките извършени през 2017г., с честота съобразно количеството на флуорсъдържащите парникови газове в инсталациите. При проверката е установено, че  системите с количество на флуорсъдържащи парникови газове в тях над 500 t CO2 eq не са снабдени със системи за откриване на течове, съгласно член 5, § 1 от Регламент (ЕС) №517/2014г. на Европейския парламент и на Съвета.

Дружеството е представило пред РИОСВ – Пловдив, в нормативно определения срок - 15.02.2018г., обобщен отчет по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/17.02.2017г. за реда и начина на обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, за 2017 г.

Нуждата от топлина за производството се осигурява от 3 бр. водогрейни котли, работещи на природен газ. Изпускащите устройства към котлите са оборудвани с пробовземни точки, утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив, на основание чл. 11, ал.2 от Наредба № 6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (н. в ДВ бр. 31/99г. и посл. изм. и доп. в ДВ бр. 61/2017г.).

Дружеството провежда собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата с отпадъчните газове от котлите. Резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив с доклад по чл. 39, ал.2 от Наредба № 6/99г. и показват спазване на нормите за допустими емисии, определени в приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 64/2005г.)

- По компонент „Води“- отпадъчни:

Дружеството притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект с № 33140166, съгласно Решение № РР-2043/26.08.2014г., издадени от БДИБР-Пловдив, със срок м. юни 2021г. и воден обект, в който са заустени отпадъчните води р. Пикла, поречие р. Марица, водно тяло BG3М400R080 – горно течение на р. Пикла от извора до с. Житница. От дейността на обекта се формират производствени и битово фекални отпадъчни води, които постъпват за пречистване в локално пречиствателно съоръжение за механично, физикохимично и биологично пречистване с автоматичен режим на работа, с непрекъснато изтичане на изход. При проверката на ЛПСОВ се установи, че всички съоръжения по пътя на пречистване на водата са в режим на работа. Съоръженията са в добро техническа и експлоатационна изправност. На изход ЛПСОВ е монтирано измервателно устройство за измерване количеството на заустваната отпадъчна вода. Пунктът за мониторинг е обозначен. Осигурен е достъп за контрол и вземане на проби. „Деликатес-2“ ООД има изготвен и одобрен План за собствен мониторинг, както за заустваните отпадъчни води, така и на водите на р. Пикла, в два пункта – 100 m преди и 100 m след заустване.

Представени са протоколи от проведен през 2017г. собствен мониторинг, като вземането на пробите и изпитването им е от Регионална лаборатория - Пазарджик към ИАОС.

На 01.02.2018г. е извършена проверка на обекта на основание заповеди № РД-821/2012 и № РД -840/2017г. на Министъра на ОСВ във връзка с провеждане на мониторинг на качеството на заустваната отпадъчна вода. От протокол от изпитване с № 10-0079/2018г. е видно превишаване на индивидуалните емисионни ограничения(ИЕО) по показател общ фосфор. Всички останали показатели са в норма.

Дружеството е подало заявление за промяна на Разрешително за заустване № 33140166, последно продължено и изменено с Решение № РР-2043/26.08.2014г. в частта ИЕО по показател общ фосфор с писмо с изх. № РР-80-2/2017г./02.10.2017г.

- По фактор „отпадъци“:

Дружеството притежава утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците с писма с изх. №№ УО-1297/17.10.2010г. и УО-209/01.03.2013г.

За образуваните от дейността производствени отпадъци, предприятието води отчетност по приложение №1 към чл. 7, т.1 от Наредба № 2/2013г. Представените при проверката отчетни книги са утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив и се водят редовно.

Образуваните отпадъци се предават на фирми, с които дружеството е сключило писмени договори, представени при проверката – договори с „Папир БГ“ ООД от 02.01.2013г., „КМД“ ЕООД от 15.11.2010г. и анекс от 07.10.2017г., „Екарисаж Варна“ ЕООД от 02.01.2018г.

Дружеството е изпратило до ИАОС годишен отчет за образуваните производствени или опасни отпадъци за 2017г., с писмо с изх. № 109/01.03.2018г.

При извършения обход на площадката се установи, че образуваните  от дейността производствени и опасни отпадъци се съхраняват в отделно помещение с обособени места и съдове за съхранение им. В помещението за съхранение на отпадъци има налична преса с предназначение за пресоване на хартиени и картонени опаковки, образувани в обекта.

Дружеството има издадено Решение № 09-ДО-0401-02/15.04.2013г., издадено от директора на РИОСВ-Пловдив за извършване на дейности по третиране на отпадъци с R12 и R10, за отпадък с код 02 02 04 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, на площадки с местонахождение с. Житница, имот с № 006249, местност „Влачарката“ и имот с № 006084 до 006136. Дейността по третиране на хартиени и картонени опаковки не е включена в разрешителното. Дружеството води отчетност по приложение № 1 от Наредба № 2/2013г.

Предприятието пуска на пазара опакована стока вследствие  употребата, на която се формират масово разпространени отпадъци. Дружеството е сключило договор с „Екобулпак“ АД за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки и има издадено Удостоверение № 1014/01.10.2018г. за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018г. В момента на проверката са представени месечни справки декларации по приложение № 15 от наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктови такси. Представи се фактура за заплатена такса към организация по оползотворяване от 16.02.2018г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

За установените  несъответствия с нормативната база  са дадени  следните предписания:

- Системите, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове в количество над 500 t CO2 eq да се оборудват със системи за откриване на течове в изпълнение на чл. 5,§ 1 от  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, като РИОС-Пловдив се уведоми писмено за резултата. Срокът за изпълнение е 06.09.2018г.

- Да се входира за заверка в РИОСВ-Пловдив отчетна книга по приложение № 4 от Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. в ДВ бр. 51/2014г.) за дейностите по третиране от Решение № 09-ДО-0401-02/15.04.2013г. Срокът за изпълнение е 20.03.2018г.

- Да се стартира процедура по изменение на Решение № 09-ДО-0401-02/15.04.2013г. , като се включи дейността по третиране на опадъци от хартиени и картонени опаковки. Срокът за изпълнение е 06.04.2018г.

Отговорни за изпълнение на трите предписания са управителите на „Деликатес-2“ ООД.

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите и закона за управление на отпадъците.

Предвижда се в обекта да се извърши последващ контрол по изпълнение  на дадените предписания.

От страна на дружеството при проверката присъства Ганка Александрова Начева – инспектор технически стандарти.