ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Електроцентрала 1,5 МВт за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса“, собственост на ”БИОНА ГАЗ“  ООД, площадка с. Цалапица.

На основание План за контролната дейност за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-15/31.01.2017 г. и Заповед № РД-209/30.08.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 19.09.2017 г. в „Електроцентрала 1,5 МВт работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции с комбинирано производство на ел. и топлинна енергия“, собственост на ”Биона Газ“ ООД, разположена в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив.

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Законът за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ), Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Наредба № 1/2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, Закона за водите(ЗВ),  Закона за защита от шума в околната среда(ЗЗШОС),  Закона за управление на отпадъците(ЗУО) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети(ЗОПОЕЩ).

II. Проверени инсталации:

Обектът - електроцентрала собственост на ”Биона Газ“ ООД - е  разположен  в землището на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив. Основната дейност в обекта е производство на   ел. и топло енергия, при инсталирана мощност 1,5 МW, чрез индиректно използване на биомаса.

Проверени са следните инсталации и съоръжения:

- Покрита торова яма за съхранение на входящата торова маса с вместимост 250 м3

- Силажни ями – силажът се съхранява в ПВЦ ръкави с диаметър 3м и 75м дължина с вместимост на всеки ръкав от 250 тона.

- 2 бр. биореактори за анаеробна мезофилна ферментация на тор и растителна биомаса (царевичен силаж) с обем 2000м3/всеки;

- 1бр. след ферментатор – 2000м3;

- 2 бр. резервоари за събиране на течна фракция от биомаса;

- площадка за събиране на твърда фракция от биомаса;

- когенератор с охладителна система;

След приключване на ферментационния процес, след съоръжение за сепарация се отделя твърдата от течната фракция. Твърдата фракция се съхранява на открито на площадката. Течната фракция се съхранява в два броя резервоари с вместимост 2х5000м3. Твърдата и течната фракция са класифицирани, като продукти, които могат да се използват в земеделието за наторяване на земеделски земи. При проверката, обектът работи при пълно натоварване на производствените мощности.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

За охлаждане на ко-генератора през 2017г. е монтиран чилър, работещ с хладилен агент R407 С, в количеството 10,2 кг;

При проверката  се  представи досие на охладителната система, съгласно формата от приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/17.02.2017г. В досието е нанесена проверката за течове и херметичност от 18.05.2017г., извършена от Тодор Вълчанов, притежаващ сертификат №1268 от 27.03.2017г., издаден от ББКМ.

Дружеството е представило за съгласуване от Директора на РИОСВ – Пловдив, информация по чл. 12 от Наредба № 6/99г. Пред РИОСВ – Пловдив е представен доклад по чл. 39, ал.2 от Наредба № 6/99г. за проведени собствени периодични измервания през 2016г. с вх. № 2176 от 24.08.2016г.

При извършения обход на площадката е извършен оглед на табелата на охлаждащата система на ко-генератора, която отговаря на изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕС) №517 от 2014г.

- По компонент „Води“:

На обекта се формират води – отпадъчни с битово-фекален характер, които заедно с дъждовните от площадката се отвеждат в локално пречиствателно съоръжение и се събират във водоплътен изгребен резервоар.

- По екологична отговорност.

Операторът извършва дейност, попадаща в т. 2 на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ. Изготвена е и е представена при проверката собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, с дата от 19.06.2017г.. Предвидените превантивни мерки в оценката са остойностени.

- По фактор отпадъци.

Към момента на проверката и извършения обход на място се констатира, че площадката на „Биона Газ“ ООД е оградена, охраняема с изградена инфраструктура с покритие от бетон и чакълирани участъци. Има обособени места и съдове за формираните от дейността на дружеството отпадъци в зависимост от техния вид, състав и свойства. Дружеството притежава Решение на директора на РИОСВ – Пловдив да извършва дейности по третиране на отпадъци Решение № 09-ДО-1074-01 от 07.06.2017г.  Разрешени са следните отпадъци и дейности с тях; 02 01 03, 02 01 06, 02 03 04, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 04,  с дейности с кодове R3 и R13 и 19 06 05, 19 06 06, с дейности с кодове R10 R 13

За образуваните производствени и опасни отпадъци дружеството притежава утвърдени  работни листове от Директора на РИОСВ – Пловдив за отпадъци с кодове; 13 02 05*, 16 01 07*, 19 06 05, 19 06 06, 20 01 81*, 20 03 01, 15 01 02, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 02 03.

За предаването на образуваните от дружеството отпадъци са представени сключени договори с „Омникар БГ“ ЕООД, „Каскада“ ООД, „Анес – 96“ ООД

Представи се договор за покупка –продажба на тор с „КОМСО“ ООД.

Дружеството е представило пред ИАОС-София годишен отчет за отпадъците за 2016г., представена товарителница №90944227947

Представени са протоколи от изпитване на ферментационния продукт от лаборатория за изпитване на твърди биогорива и компост. Последният протокол е  № 32 – Л-ЛИ-274 от 10.05.2017г.

Към момента на проверката не се представиха отчетни книги съгласно изискванията на Наредба 1 от 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

За установените  несъответствия с нормативната база  са дадени  следните предписания:

- Да се представят пред РИОСВ – Пловдив отчетни книги, съгласно изискванията на наредба №1 от 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Срокът за изпълнение е 26.09.2017г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е управителят на „Биона Газ“ ООД.