ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Млекопреработващо предприятие“, собственост на ”Филипополис РК“ ООД, гр. Пловдив

На основание План за контролната дейност за 2019 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-87/29.03.2019 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 09.04.2019 г. в „Млекопреработващо предприятие“, собственост на ”Филипополис РК“ ООД, разположен в гр. Пловдив, ул. „Просвета“ № 2А, район „Западен“, общ. Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност в обекта е производство на млечни продукти – кисело мляко, сирене, извара и кашкавал.

При проверката са проверени:

- котелна централа;

- хладилни инсталации;

- складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- мазниноуловители – 2 бр.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

Нуждата от топлина за производствения процес в обекта се осигурява от котел, работещ на природен газ. В изпълнение на изискванията на глава пета от Наредба № 6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (н. в ДВ бр. 31/99г. и посл. изм. и доп. в ДВ бр. 61/2017г.)(Наредба № 6/99г.), операторът провежда собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух. Резултатите от проведените измервания се представят пред РИОСВ-Пловдив с доклад по чл. 39, ал.2 от Наредба №6/99г. и показват спазване на емисионните норми определени в приложение № 7 към чл. 21, ал.1 от Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 64/2005г.).

Дружеството е оператор на хладилно оборудване, по смисъла на т.10 от § 1 на Допълнителните разпоредби към Наредба №1 /17.02.2017г. В обекта се експлоатират 10 броя хладилни съоръжения, работещи с хладилен агент R404А. При проверката се представиха досиета на хладилните системи, изготвени по образеца на Приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. В досиетата са отразени проверките за откриване на течове в системите, извършени от фирма, притежаваща документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Хладилните съоръжения са етикетирани, като на етикетите не е указано количеството на хладилния агент. Операторът е представил пред РИОСВ-Пловдив информация за оборудването по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. в срока по чл.36 от същата Наредба.

- По компонент „Води“- отпадъчни:

Формираните отпадъчни води в обекта, след пречистване в два броя мазниноуловители, са заустени в канализационната мрежа на гр. Пловдив, на основание договор с „В и К“ ЕООД, гр. Пловдив. При проверката е представен протокол от изпитване на „В и К“ ЕООД, съгласно, който дружеството заплаща такса за пречистване на отпадъчни води за трета степен на замърсяване.

- По фактор на въздействие – „Химични вещества и смеси и управление на риска“:

При извършване на производствената си дейност дружеството използва следните опасни химични вещества(ОХВ) – натриев хипохлорит, натриева основа и сярна киселина. Химичните вещества се закупуват от български фирми. Дружеството се явява потребител на долу по веригата по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

При проверката е представена заповед за отговорно лице за работа с ОХВ и инструкции за работа с ОХВ, съгласно чл. 4, т.7 и т.8 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. в ДВ бр. 43/2011г.(Наредбата)).

За използваните химични вещества се представиха информационни листове за безопасност, които не отговарят на изискванията, поставени в чл. 31 и приложение № 2 от Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

За установените  несъответствия с нормативната база  са дадени  следните предписания:

- Да се изискат и представят пред РИОСВ-Пловдив информационни листове за безопасност от доставчиците на опасни химични вещества и смеси, отговарящи на изискванията на чл.31 и приложение № 2 от Регламент (ЕО) 1907/2006г.. Срокът за изпълнение е 25.04.2019г.

- Да се поставят етикети на всички хладилни инсталации, изготвени съгласно изискванията на  § 3 и § 4 от чл.12 на Регламент (ЕС) №517/2014г. с обозначени вид и количество на фреона, като РИОСВ-Пловдив се уведоми писмено за резултата.Срокът за изпълнение е 25.04.2019г.

Отговорен за изпълнение на двете предписания е управителят на „Филипополис РК“ ООД.

V. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с дадените предписания в обекта ще се извърши последващ контрол по изпълнение на  дадените предписания.

От страна на дружеството при проверката присъства Любомир Мерачев – производствен директор на „Млекопреработващото предприятие“.