Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Канализационна система - Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Карлово”, община Карлово

Стопанисван от: Община Карлово,  ул. „Петко Събев” №1.

Дата на извършване на проверката: 10.08.2017г.

Основание на проверката: Заповед № РД - 185/28.07.2017 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2017 год.

1.Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на Закона за водите и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите  нормативни актове към тях.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени са:

2.1 Пречиствателни съоръжения по пътя на пречистване на  водата

Механично пречистване:

-груба механизиарана решетка- 2бр.

-фина механизирана решетка-2бр.

-пясъкозадържател тип «писта» с две паралелни камери и шнеков класиафикатор

Биологично пречистване

-биобасейни с «продължителна аерация»-4бр. с режим на пълно биологично пречистване с нитрификация, денитрификация и аеробно стабилизиране на утайките

-вторичен радиален утаител-2бр. за отделяне на пречистената вода от активната биомаса

-инсталация за химическо отстраняване на фосфора с резервоар за съхранение на реагента  10м.3

-устройство за дезинфекция на пречистената вода с 2бр.модули с ултравиолетови излъчватели

2.2 Съоръжения за обработка на утайката

- утайкоуплътнител

- силоз за утайка

- линия за обезводняване  на утайката –инсталация за приготвяне и дозиране на органичен флокулант; 2 бр. шнекови филтърпреси

- линия за обеззаразяване на утайката- силоз за негасена вар; хомогенизатор; дозиращ транспортьор; инжектор

-площадка за кек

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Констативна част:

3.1. Компонент Води /отпадъчни/ - Основна дейност на ГПСОВ  е пречистване на отпадъчни води от канализационната мрежа на гр.Карлово. Работи на непрекъснат режим – 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.  ГПСОВ гр.Карлово  е въведена в редовна експлоатация през м. октомври 2015 год. Проектен капацитет на станцията – 35 400Е.Ж. и Qср./ден.-7411м3/ч. Община Карлово предава ГПСОВ Карлово на «ВиК» ЕООД гр.Пловдив за експлоатация с договор от м.май 2016год. При проверката се констатира, че всички горе описани съоръжения по пътя на пречистване на водата са в техническа и експлоатационна изправност и са в режим на работа, с изключение на 1 ББ, който подлежи на ремонт поради пукнатини в стената. Не се констатира преливане  на непречистени отпадъчни води  през преливника на вход на ГПСОВ към водоприемника. При проверката са поставени оловни пломби на вход преливник в изпълнение на условие в РЗ. Пречистените отпадъчни води са заустени в р.Стара река. За обекта има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект с № 33140217/ 28.12.2016 год. от БД ИБР-Пловдив. Констатирано е, че за пречистване в станцията постъпват около 3900м3/ден. /250-300м.3/ч./ отпадъчна вода. Количеството на заустената вода се измерва и отчита. При проверката е установено, че считано от 03.08.2017год. измервателното устройство на изход ГПСОВ не работи. БД ИБР-Пловдив не е уведомена. На обекта  се води експлоатационен дневник за възникнали аварийни ситуации по съоръженията. Във връзка с изпълнение на условията в РЗ, Общината, като титуляр изпълнява заложения собствен мониторинг. Представя протоколи от проведен ежемесечен мониторинг, като изпитването е изпълнено от ЛИК при «ВиК» ЕООД гр. Пловдив. Пунктът за мониторинг е обозначен, осигурен е достъп. Борда на 1 бр. ВРУ е възстановен, с което предписанията дадени при проверка извършена на 29.03.2017 год. са изпълнени.

В присъствие на представител на общината и «ВиК» ЕООД е взета проба пречистена отпадъчна води от пункт посочен в разрешителното за заустване.

3.2.Фактор на въздействие – химични вещества и смеси – за извършване на основната си дейност /пречистване на отпадъчни води/ се използват следните химични вещества и смеси – хидратна вар (налична около 150 кг.); негасена вар-съхранява се в силоз около 20т., използва се за дезинфекция на утайката; Alsul /коагулант за редукция на фосфати в налично количество 6т., което се съхранява в резервоар/.

Представени са информационни листове за безопасност на наличните химични вещества и смеси.

4.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.Съответствие, последващ контрол