ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Месопреработвателно предприятие“, собственост на ”Месокомбинат Карлово“ АД, гр. Карлово

На основание План за контролната дейност за 2019 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-268/07.10.2019 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 25.10.2019 г. в „Месопреработвателно предприятие“, собственост на ”Месокомбинат Карлово“ АД, разположен в гр. Карлово, ул. „Балабанов мост“ № 1, общ. Карлово, обл. Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците“ и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламент (ЕО) 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност в обекта е производство на сурово сушени продукти от раздробени меса.

При проверката са проверени:

- котелна централа;

- хладилни инсталации;

- площадки за съхранение на образуваните от дейността отпадъци;

- локално пречиствателно съоръжение за механични пречистване и мазниноуловител;

- документация, която дружеството води в изпълнение на нормативните изисквания.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Въздух“:

Дружеството е оператор на хладилно оборудване, по смисъла на т.10 от § 1 на Допълнителните разпоредби към Наредба №1 /17.02.2017г. В обекта се експлоатират  хладилни съоръжения, работещи с хладилни агенти R404А, R407A, R407C, R507, R744. При проверката се представиха досиета на хладилните системи, изготвени по образеца на Приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. В досиетата са отразени проверките за откриване на течове в системите, извършени от фирма, притежаваща документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Хладилните съоръжения са етикетирани съобразно изискванията на § 3 и § 4 от чл.12 на Регламент (ЕС) №517/2014г. Операторът е представил пред РИОСВ-Пловдив информация за оборудването по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. в срока по чл.36 от същата Наредба.

Две от хладилните системи са заредени с фреон в количество над 500 t CO2 eq, като същите не са снабдени със система за откриване на течове, съгласно изискванията на чл. 5 §1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа.

Основното отопление на производствените помещения се осигурява  чрез използване на топлината  от експлоатираните в обекта хладилни инсталации. В обекта е разположена котелна централа с два броя котли, работещи на основно гориво природен газ и резервно нафта. Котлите са с мощност съответно 0,140 kW и 740 kW. От представените дневници на котлите е видно, че в котелна централа в най-студените дни от годината, в работен режим се пуска само котелът с мощност 140 kW, другият е в резерв. Използваният горивен източник не попада в обхвата на Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1 /27.06.2005г.  за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64/2005г.). В тази връзка операторът не провежда собствени периодични измервания по реда на глава пета от Наредба № 6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (н. в ДВ бр. 31/99г. и посл. изм. и доп. в ДВ бр. 61/2017г.)(Наредба № 6/99г.).

- По компонент „Води“- отпадъчни:

За питейно битови и производствени цели обектът се водоснабдява от водопроводната мрежа на града. От дейността се формират битово фекални и производствени отпадъчни води. Производствените отпадъчни води се формират от измиване на технологичното оборудване и производствените помещения. Пречистването на производствените води се осъществява в локално пречиствателно съоръжение за механично пречистване, което в момента на проверката работи. Пречиствателното съоръжение включва  решетки, ПЗ утаители. След пречистването отпадъчните води са заустени в канализацията на гр. Карлово, на база сключен договор между „В и К“ ЕООД и „Месокомбинат Карлово“ АД, представен при проверката. Съгласно писмо на „В и К“ ЕООД дружеството е причислено към втора степен замърсител, на база резултати от анализ на проба отпадъчни води.

- По фактор на въздействие – „Отпадъци“:

За генерираните отпадъци от дейността, дружеството е извършило класификация, съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г., за което са представени утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците.

На площадката е обособено место с обозначителни табели за съхранение на образуваните в обекта отпадъци, до предаването им на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (обн. в ДВ бр. 53/2012г. и посл. изм. и доп.). Представиха се писмени договори с: „Борекс“ ЕООД от 02.01.2019г.,  за отпадъци с кодове 15 01 01, 15 01 02 и 15 01 03, рамков договор с „Донарекс“ ЕООД от 09.02.2018г. за метални отпадъци.

Отчетността за дейностите с отпадъци се води редовно в заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги, по Приложение № 1  от Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се представя информация, както и реда за водене на публични регистри.

Дружеството пуска на пазара опакована стока вследствие употребата, на която  се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки. В тази връзка дружеството  дължи продуктова такса. „Месокомбинат Карлово“ АД има сключен договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД от 22.07.2013г. за поемане на задълженията по оползотворяване на  отпадъци от опаковки. От  „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД на „Месокомбинат Карлово“ АД е издадено удостоверение  в изпълнение на чл.14 от Закона за управление на отпадъците, валидно до 31.12.2022г. Дружеството заплаща продуктова такса към организацията по оползотворяване ежемесечно, като последната заплатена фактура е от м. октомври 2019г.

Представиха се месечни справки-декларации по Приложение №15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за периода  от 01.01.2019г. до 30.09.2019г.

Дружеството е представило пред ИАОС годишен отчет за 2018г., за което е представена обратна разписка от 05.02.2019г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

За установеното  несъответствие с нормативната база  е дадено  следното предписание:

- Да се оборудват двете системи, работещи с флуорирани парникови газове в количество над 500 t CO2 eq, всяка със система за откриване на течове, съгласно изискванията на чл. 5 §1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Срокът за изпълнение е 28.02.2020г.

Отговорен за изпълнение на предписанието е представляващият на „Месокомбинат Карлово“ АД.

V. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с даденото предписание в обекта ще се извърши последващ контрол по изпълнението му.