ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„ФРЕШ ЛОДЖИК“ ЕООД

На основание Заповеди №РД-155/13.07.2021г. и №РД-24/05.02.2021г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 21.07.2021г. беше извършена проверка на „Складова логистична и хладилна база”  с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив собственост на „Фреш Лоджик“ ЕАД. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци и компоненти: води и атмосферен въздух/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците , Закон за водите и Закон за чистотата на атмосферния въздух.

Обект на проверката находящ се в с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив е складова логистична и хладилна база. Обект на проверката са:

- Хладилни системи

- ЛПСОВ

- Места и съдове за съхранение на отпадъци.

- Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

За извършваната дейност събиране и транспортиране на отпадъците дружеството представи регистрационен документ №09-РД-400-05 от 16.03.2020г. издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив. Към  момента на проверката се представиха утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове от 18.11.2013г., от 15.11.2013г. и от 20.03.2014г.

При извършен обход на място се установи, че дружеството има обособени места и съдове за съхранение на отделните по вид отпадъци, надписани с табели съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.,с посл. изм. и доп.). Представиха се договори за предаване на формираните от „Фреш Лоджик“ ЕАД отпадъци на лица притежаващи документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., с посл. изм. и доп.), съответно: договор (безсрочен) от 19.02.2019г.  с „Витал Ресурс“ ЕООД, договор от 25.10.2017г. с „Индустриални суровини“ ЕООД, договор от 12.01.2018г. с „Гама Еко“ ООД и договор от 02.01.2019г. с „КМД“ ЕООД.

Към момента на проверката се представи удостоверителен документ (писмо с вх. №6509 от 10.03.2021г.) до ИАОС от което е видно, че „Фреш Лоджик“ ЕАД е пратила отчета за отпадъците отнасящ се за 2020г., изготвен съгласно приложенията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн.ДВ.бр. 51 от 20 Юни 2014г., посл. изм. и доп.).

Представиха се отчетни книги изготвени, съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри(Обн.ДВ.бр. 51 от 20 Юни 2014г., посл. изм. и доп.), като  същите са заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив. Отчетна книга по Приложение №2 е в счетоводството за сверяване на данните, находяща се извън базата.

Площадката на която се съхраняват отпадъците от производство са бетонирани, а опасните отпадъци са в закрито помещение и с ограничен достъп.

Компонент „ води“ отпадъчни

За формираните битови-фекални отпадъчни води на обекта се експлоатира локална пречиствателна станция, пречистените отпадъчни води се заустват в повърхностен воден обект - ГК-2 на основание Разрешително за заустване издадено от БДИБР-Пловдив.      Съгласно Разрешителното за заустване дружеството изпълнява заложените условия, превежда собствен мониторинг, представя резултати протоколи в РИОСВ-Пловдив. Заплаща такса заустване по максимално разрешеното в Разрешителното. В пункта за мониторинг се констатира, че няма  източник на отпадъчни води поради, което проба за анализ не е взета. На площадката е ситуирана автомивка за измиване на товарните камиони, които към момента на настоящата проверка не се експлоатира. Води, формирани от нея не са регламентирани с издаденото разрешително за заустване. В срок е подаден доклад в РИОСВ-Пловдив, за изпълнение на условията в разрешителното за заустване.

Компонент „Атмосферен въздух“

На площадката на обекта се извършва съхранение на охладени и дълбокозамразени стоки.За целите се използват два склада-склад за съхранение при температурен режим от 00 С до +40 С и склад за съхранение при температурен режим от -200 С.За функционирането на охладителните складове се използват следните хладилни инсталации:

-2 бр. нискотемпературни хладилни камери с количество фреон във всяка по 400 кг.

-1 бр. среднотемпературна хладилна инсталация-2х300 кг. Фреон.

-4 бр. хладилни фургони-2 бр. х 4 кг. и 2 бр. х 15 кг.

-1 бр. среднотемпературна охладителна инсталация-200 кг.

Всички хладилни инсталации работят с ФПГ R 404 A, като същите са разположени в отделно обособено помещение, което има изградена действаща система за сигнализация (светлинна и звукова) при откриване на течове. Хладилните съоръжения са етикирани, съобразно изискванията на чл. 12 от Регламент (EС)№517/2014г. Представиха се досиета по образеца на Приложение№3 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №1/2017 г.(бр. 20/2017г., с посл. изм. и доп.). Досиетата се водят редовно, като се спазва периодиката за извършване на проверки за течове, регламентирана в чл. 4 от Регламента, Проверките се извършват от оторизирани лица – „Техно ФР“ ЕООД, притежаващ сертификат № 037/12.03.2020г.

Дружеството е изпълнило задълженията си по чл. 35 и чл. 36 от Наредба №1/2017г., като е представило пред РИОСВ-Пловдив, отчет по Приложение №9 за 2020г. с вх. №0-809/2021г. През отчетния период не е извършвано допълване на свеж фреон R 404 A в експлоатираните инсталации.

От страна на дружеството се извършва услуги за транспорт на охладени и замръзени продукти за изпълнението на която дружеството разполага с автомобилен парк (собствен) с хладилни камиони и ремаркета. Поддръжката на хладилните транспортни средства се извършва от „Арктик Сервиз“ ООД – оторизиран сервиз  на Carrier Transicold.

ΙΙΙ. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив за проверка отчетна книга заверена от Директора на РИОСВ-Пловдив, изготвена съгласно Приложение №2 от Наредба №1/2014г. за реда и образците по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн.ДВ.бр. 51 от 20 Юни 2014г., посл. изм. и доп.). Срок на изпълнение до 28.07.2021г. Отговорно лице Изпълнителен Директор на „Фреш Лоджик“ ЕАД.Предписанието е изпълнено в срок.

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация за броя на хладилните камиони и ремаркета на дружеството попадащи в обхвата на контролпо Наредба №1/2017г. и Регламент (ЕС) №517/2014г. като, в справката се включи вид и количество на флуорсъдържащите парникови газове. Срок на изпълнение до 28.07.2021г. Отговорно лице Изпълнителен Директор на „Фреш Лоджик“ ЕАД.

- До получаване на изменение на разрешителното за заустване в частта други данни-място/места на заустването, проектна категория на водния обект, като се включи потока отпадъчна вода, формирана от автомивката с подходящото локално пречистване, да не се извършва измиване на автомобили в нея. Срок постоянен. Отговорно лице Изпълнителен Директор на „Фреш Лоджик“ ЕАД.

IV. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с дадените предписание при необходимост в обекта ще се извърши последващ контрол по изпълненията им.

Координатор на проверката, извършена  на 21.07.2021г.

Н. Кузманова, ст. експерт

Извършили проверката:

Н. Кузманова, ст. експерт...........................

Инж. Антония Духтева, гл. експерт…………………

Валентина Недялкова, ст. експерт……………

Съгласували:

Инж. Л. Караманова, Директор Дирекция КОС……………

И.Копарански, н-к отдел УООП………………..

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

- Директор на  РИОСВ-Пловдив