ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Предприятие за производство на панели и хладилни инсталации“, собственост на ”Фригопан“ ООД, с. Царацово

На основание План за контролната дейност през 2020 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-31/17.02.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-58/13.03.2020 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 19.06.2020 г. е извършена комплексна проверка в „Предприятие за производство на панели и хладилни инсталации“, собственост на ”Фригопан“ ООД, разположено в с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Гагарин“ № 1А извън регулация“.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите  и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност в обекта е производство на панели и хладилни инсталации.

При проверката са проверени:

- производствен цех – производство на врати и обшивка;

- климатична+ инсталация; - 1 бр. чилър

- складово помещение за съхранение на суровини и материали;

- пречиствателни съоръжения за биологично пречистване на битово-фекални води – 2 бр.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

Нуждата от топлина за производствения процес в обекта се осигурява от 2 бр. котли, работещи на твърдо гориво, с мощност 125 кВт всеки. Димните газове от котлите се изпускат в атмосферата посредством самостоятелни коминни тела. Инсталираната топлинна мощност на котлите е под  500 кВт, поради което емисиите на вредни вещества не се нормират, съгласно чл. 21, ал. 1 от  Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 64/2005г.).

Дружеството е оператор на климатична инсталация, по смисъла на т.10 от § 1 на Допълнителните разпоредби към Наредба №1 /17.02.2017г. В обекта се експлоатира 1 брой чилър, работещи с хладилен агент R134А в количество 22 кг, равняващо се на 31,46 tCO2 eq. При проверката се представи досие на климатичната система, изготвено по образеца на Приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. В досието са отразени проверките за откриване на течове, извършени от фирма, притежаваща документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Климатичната инсталация е етикетирана, като на етикета е указано количеството на хладилния агент. Операторът е представил пред РИОСВ-Пловдив информация за оборудването по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. в срока по чл.36 от същата Наредба.

- По компонент „Води“- отпадъчни:

Водоснабдяването на обекта е от водопроводната мрежа на с. Царацово. В производствената дейност не се ползват и не се формират производствени отпадъчни води. За пречистването на битово-фекалните  води са изградени  и работят 2 бр. пречиствателни съоръжения. Обектът е ситуиран извън регулацията на с. Царацово и съгласно чл. 46, ал. 4 от Закона за водите не се изисква разрешително за заустване.

При проверката са представени  фактури за ползваната в обекта вода за м. май 2020 г., от които е видно, че ползваната вода в административна сграда е 9 м3, а в производствения цех е 8 м3.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

При извършената проверка не са установени  несъответствия с нормативната база  и не са дадени  предписания:

V. Съответствие, последващ контрол:

От страна на дружеството при проверката присъства упълномощен представител на дружеството.

Директор на РИОСВ-Пловдив ……………………………….

/ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА/