Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Канализационна система - Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Първомай”, община Първомай

Стопанисван от: Община Първомай,  ул. „Братя Миладинови” №  50.

Дата на извършване на проверката: 21.06.2017г.

Основание на проверката: Заповед № РД - 130/01.06.2017 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2017 год.

1.Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на Закона за водите и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите  нормативни актове към тях.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени са:

2.1 Пречиствателни съоръжения по пътя на пречистване на  водата

- Съоръжения за отделяне на пясъка – чакълозадържател с 2 бр. решетки

- Помпена станция за сурова вода

- Комбинирано съоръжение за фино механично пречистване – фина решетка, пясъко – задържател и мазниноуловител

- Биологично стъпало включващо 4 бр. SBR /биореактори с биологично и химично отстраняване на фосфора, отстраняване на азота посредством  нитрификация и денитрификация/

- резервоар за железен трихлорид - празен

2.2 Пречиствателни съоръжения по пътя на утайката

- силоз за стабилизирана утайка

- вертикален утайкоуплътнител

- центрофуга – не е въведена в експлоатация

- изсушително поле

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Констативна част:

3.1. Компонент Води /отпадъчни/ - Основна дейност на ГПСОВ  е пречистване на отпадъчни води от канализационната мрежа на гр.Първомай. Работи на непрекъснат режим – 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.  ГПСОВ гр. Първомай е въведена в редовна експлоатация през м. октомври 2015 год. Проектен капацитет на станцията – 19 560 Е.Ж. и Q ср./ден. -3 297м3/ч. При проверката се констатира, че всички горе описани съоръжения по пътя на пречистване на водата са в техническа и експлоатационна изправност и са в режим на работа. Не се констатира преливане  на непречистени отпадъчни водиа  през преливника на територията на ГПСОВ към водоприемника. Пречистените отпадъчни води са заустени в р. Първомайско дере., вливащо се в р. Марица. За обекта има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект с № 33140211/ 06.12.2016 год.  Констатирано бе , че за пречистване в станцията постъпват около 73л/сек. /265 м.3/ч./ отпадъчна вода. Количеството на заустената вода се измерва и отчита. Води се експлоатацаионен дневник за възникнали аварийни ситуации по съоръженията. Контролира се качеството на пречистената отпадъчна вода от химична лаборатория на обекта. Във връзка с изпълнение на условията в РЗ, общината, като титуляр изпълнява заложения собствен мониторинг. Представя протоколи от проведен ежемесечен мониторинг, като изпитването е изпълнено от ЛИК при «ВиК» ЕООД гр. Пловдив. Пунктът за мониторинг е обозначен, осигурен е достъп.  Към момента на проверката станцията се експлоатира от община Първомай. Провеждат се разговори и се подготвят необходимите документи за предоставянето и за експлоатация от «В и К» ЕООД гр. Пловдив.

В присъствие на представител на общината са взети проби пречистени отпадъчни води от пунк посочен в разрешителното. С писмо № 1927/30.06.2017 год. РЛ-Пловдив представя в РИОСВ-Пловдив Протокол от изпитване с № 10-0512 от 30.06.2017год., от който е видно че няма превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на показателите посочени в разрешителнато за заустване.

3.2.Фактор на въздействие – химични вещества и смеси – от въвеждане на ГПСОВ в редовна експлоатация до момента на проверката не е извършвано обезводняване на утайката посредством центрофугата, която не работи. Резервоара за съхранение на коагулант е празен. В момента на проверката в помещението, в което се намира центрофугата се съхраняват около 15 кг. флокулант. Освен флокуланта на обекта не се съхраняват други химични вещества и смеси.

4.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- да се представи пред РИОСВ-Пловдив информационен лист за безопасност на намаиращия се на обекта флокулант в срок до 28.06.2017 год. Исканата информация е представена.

5.Съответствие, последващ контрол