ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, собственост на ”Грийн дот“ ЕООД, с. Ново село

На основание План за контролната дейност през 2020 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-31/17.02.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-58/13.03.2020 г. и Заповед № РД-212/09.09.2020 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 23.09.2020 г. е извършена комплексна проверка в „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, собственост на ”Грийн дот“ ЕООД, разположено в с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, Стопански двор № 1. Дейността се извършва в сграда, собственост на друго дружество, от което е наета под наем.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите  и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност в обекта е преработка на плодове и зеленчуци и производство на консерви.

При проверката са проверени:

- производствен цех за производство на консерви;

- котелна инсталация;

- складово помещение за съхранение на суровини и материали;

- пречиствателно съоръжение за биологично пречистване  на производствени и битово фекални води.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

Нуждата от топлина за производствения процес в обекта се осигурява от 1 бр. котел, работещи на природен газ, с топлинна мощност 1 MW. Димните газове от котела се изпускат в атмосферата посредством комин. Изпускащото устройство към котела се явява неподвижен източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно определението дадено в §1, т. 7 към  Допълнителните разпоредби към Наредба № 1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 64/2005г.)(Наредба № 1/2005г.). Инсталираната топлинна мощност на котела е над  0,5 MW, поради което емисиите на вредни вещества  се нормират, съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005г . Изпускащото устройство е оборудвано с точка за вземане на проби, с размери, които не отговарят на изискванията поставени в чл. 12, ал. 2 от Наредба № 6/99 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 31/99 г. с посл. изм. и доп.)(Наредба № 6/99 г.). Дружеството провежда собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества по реда и с честота, определени в глава пета от Наредба № 6/26.03.1999 г. Резултатите от измерванията показват спазване на емисионните норми определени в приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1/2005 г.

За производствените си нужди „Грийн дот“ ЕООД не ползва разположените в сградата хладилни помещения.

- По компонент „Води“- отпадъчни:

От дейността на дружеството се формират битово фекални и производствени води. Отпадъчните води се подават за пречистване в локално пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. В момента на проверката всички съоръжения са в работен режим. Отпадъчните води след пречистване в ЛПСОВ са заустени в р. Стара река.

Дружеството е подало в БДИБР-Пловдив заявление за получаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води.

В присъствие на представител на дружеството е взета водна проба от отпадъчна вода от шахта на изход ЛПСОВ.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

При извършената проверка е установено  несъответствие с нормативната база  и е дадено следното предписание:

1. Да се оборудва изпускащото устройство към котел ПК1,6 с точка за вземане на проба в съответствие с изискванията на чл. 12 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 31/99 г. с посл. изм. и доп.), като РИОСВ-Пловдив бъде уведомена писмено. Срокът за изпълнение е 15.10.2020 г., а отговорен за изпълненито е управителят на „Грийн дот“ ЕООД.

V. Съответствие, последващ контрол:

От страна на дружеството при проверката присъства упълномощен представител на дружеството.

Директор на РИОСВ-Пловдив ……………………………….

/ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА/