Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 28.02.2024 г. е извършена комплексна проверка обект „Канализационна система гр. Асеновград с ПСОВ Асеновград и инсталация за оползотворяване на биогаз“ с местонахождение местност „Чайкъра“, кв. Горни Воден, гр. Асеновград собственост на Община Асеновград, експлоатирано от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на въздействие: води, отпадъци, опасни химични вещества и управление на риска и екологична отговорност.

II. Проверени инсталации:

- „Канализационна система“ на град Асеновград, заустваща смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след пречиствателна станция във воден обект река Чепеларска, за което има издадено разрешително за заустване от директора на БДИБР с титуляр „Община Асеновград“.

- Пречиствателна станция за битови и производствени отпадъчни води на гр. Асеновград. Проверени са съоръженията на ПСОВ:

- Вход ПСОВ и чакълозадържател;

- Груба решетка и фини решетки за механично пречистване;

- Пясъкозадържател и маслоуловител;

- Първичен хоризонтален утаител;

- Биобасейни - 3 броя ;

- Вертикален радиален утаител (ВРУ);

- Резервоари за събиране на отделената утайка и утайкоуплътнител;

- Центрофуги за уплътняване на отделената утайка;

- Площадка за предварително съхранение на отделената утайка – 11 броя изсушителни полета;

- Пункт за заустване и водприемник р. Чепеларска.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

На обекта се пречистват битово-фекалните и производствените отпадъчни води на гр. Асеновград. Пречиствателната станция е действаща. Считано от 01.01.2022 год. ПСОВ – Асеновград е предадена за експлоатация на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив в частта свързана с пречистване на отпадъчни води. Инсталацията за оползотворяване на биогаз в когенерационен модул не е въведена в редовна експлоатация, поради необходимост от извършване на ремонт, свързан с осигуряване на херметичността на метан танка. Същата не е действаща към момента на проверката.

- Компонент „Води“:

При проверката се констатира, че всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчните води са в техническа експлоатационна изправност. Обект - Канализационна система гр. Асеновград е включен в списък с обекти за мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води, утвърден със заповед на Министъра на околната среда и водите. При проверката извършена съвместно със специалист от РЛ – Пловдив към ИАОС са взети две еднократни проби за анализ от пункта за мониторинг – на изход ПСОВ, определен в Разрешителното за заустване. От взетите проби в лабораторни условия ще бъде сформирана съставна проба, която ще бъде анализирана по основните показатели определени с индивидуални емисионни ограничения. „ВиК“ ЕООД изпълнява условията в Разрешителното за заустване, провежда собствен мониторинг и представя резултатите от мониторинга пред РИОСВ-Пловдив. Количествата на зауствани отпадъчни води се измерват. Представено е копие на платежен документ за заплатена такса в БД ИБР Пловдив за заустени водни количества на отчетено по измервателно устройство за 2023 г.

При извършената проверка се констатира, че от дъждопреливник, намиращ се срещу ПСОВ – Асеновград има изтичане в сухо-недъждовно време

- Фактор „Отпадъци“

Община Асеновград притежава издадено от директора на РИОСВ-Пловдив решение за дейности с отпадъци с разрешени дейности – D8 и D15 на отпадък с код 19 07 03, R3 и R12 на отпадък с код 19 08 05 и , D8,D13 и D15 на отпадък с код 20 03 04. Инсталацията за оползотворяване на биогаз (когенерация) не е въведена в експлоатация и не е действаща към момента на проверката поради техническа неизправност. Същото се потвърждава и от Националната информационна система за отпадъци (НИСО), където не е водена отчетност от датата на издаване на решението.

„ВиК“ ЕООД експлоатира ПСОВ Асеновград в частта  - пречистване на отпадъчни води. От тази дейност се генерират отпадъци, за които е изършена класификация  с кодове – 19 08 04, 19 08 02 и 19 08 05. Генерираният от собствената дейност отпадък с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места, временно се съхранява на мястото на образуване – 11 броя изсушителни полета до предаването му за последващо оползотворяване или за депониране.

„ВиК“ ЕООД води отчетност в НИСО по образеца на приложение №1 за образувани отпадъци. За извършеното предаване на утайки са представени договори.

- „Опасни химични вещества и смеси“

За нуждите на ПСОВ се ползва следните химични смеси, както следва:

- продукт коагулант за отстраняване на част от фосфора съдържащ се в отпадъчната вода;

- продукт флокулант за обезводняване на утайката;

Посочените продукти се доставят според нуждите на обекта и не се съхраняват в ПСОВ.

- „Екологична отговорност“

Дейността по заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект попада в т. 3 на Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. При извършената проверка не е представена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или за случаи на причинени щети със съдържание съгласно Приложение №1 на Наредба №1/2008 г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка са дадени 2 предписания, както следва:

- Да се установи причината за изтичане на води в р. Чепеларска от дъждопреливника, намиращ се срещу ПСОВ – Асеновград в сухо време и да се уведоми РИОСВ-Пловдив писмено. Предписанието е изпълнено в срок.

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или за случаи на причинени щети със съдържание съгласно Приложение №1 на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. Изисканата информация е представена в срок и предписанието е изпълнено.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори на въздействие.

От страна на дружеството при проверката присъства ръководителя на ПСОВ и ПОВ.