УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2025 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, на основание чл. 151, ал.4 от Закона за водите, Заповед № РД-1062/13.12.2024г. и Заповед № 821/2012г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД- 26 / 14.02.2025 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 27.02.2025 г.

Обект - „Канализационна система на гр. Асеновград с ПСОВ и инсталация за оползотворяване на биогаз “,

с местонахождение: Град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив,

собственост на: Община Асеновград, област Пловдив, оператор «ВиК» ЕООД Пловдив.

1. Цел на проверката: Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство, както следва:

- Закон за водите

- Закон за управление на отпадъците

и подзаконовите  нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

II.1. Пречиствателни съоръжения по пътя на пречистване на водата

- Савак на входа на станцията с ръчно управление

- Механично пречистване – груби решетки

- Входна помпена станция (5 помпи, от които едната е в ремонт)

- Фини решетки

- Аериран пясокозадържател и мазниноуловител

- Първичен утаител

- Смесителна камера

- Анаеробен реактор

- Биологично стъпало-биобасейн

- По открит канал водата постъпва във вторични радиални утаители

- Смесителна камера за вторична активна утайка

- Декантер, центрофуги

- Изсушителни полета

- Силози за излишна утайка – 2 броя

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект «Канализационна мрежа и ПСОВ на община Асеновград се извършва пречистване на отпадъчни води от канализационната мрежа на гр. Асеновград, която е за пречистване на смесен поток води – производствени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. Пречиствателната станция работи на непрекъснат 24 часов режим.

- По компонент „Води“ /отпадъчни/

Оператор на обекта е „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив на основание на сключен договор от януари 2022 година. Съществуващата на площадката на ПСОВ инсталация за оползотворяване на биогаз, не е въведена в редовна експлоатация, не работи и не е предмет на Договора с оператора „ВиК“ ЕООД Пловдив.

За канализационната система на гр. Асеновград има издадено от БД-ИБР Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с титуляр община Асеновград. Водоприемник на пречистените отпадъчни води е река Чепеларска.

При проверката се констатира, че всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчните води са в техническа и експлоатационна изправност, на ден (24часа) в станцията постъпват средно около 12000-14000 м3/ден за пречистване (при допуск по разрешително за заустване 12 047 м3/ден). Пункта за мониторинг е означен, осигурен е постоянен и безопасен достъп. Провежда се заложения мониторинг и протоколите се представят в РИОСВ-Пловдив в законоустановения срок. Пробовземането и изпитването се извършва от акредитирана лаборатория на „ВиК“ ЕООД Пловдив. В представените протоколи от собствен мониторинг няма отклонения от ЕИО, определени в Разрешителното за заустване.

При проверката в присъствие на представител на оператора са взети проби пречистена отпадъчна вода, от които в лабораторни условия ще бъде формирана съставна проба.

- По фактор „Отпадъци“

От дейността на ПСОВ се образуват отпадъци от решетки и сита, отпадъци от пясъкоуловителя и утайки от пречистването на отпадъчните води. За генерираните отпадъци е извършена класификация и общ. Асеновград притежава утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба №2/2014г. Отчетността се води съгласно изискванията на Наредба № 1/2014г. в НИСО по съответните приложения.

При оглед на место се установи, че за съхраняване на генерираната утайка се използват 11 броя бетонни изсушителни полета с изграден дренаж. Изсушената утайка се извозва със специализиран транспорт до предаването и за последващо третиране. По време на проверката се извършва извозване на утайката към РЦОТБО - Асеновград.

За извършване на дейност по третиране на отпадъци в инсталация за оползотворяване на биогаз, община Асеновград притежава издадено от директора на РИОСВ-Пловдив разрешение с Решение № 09-ДО-1154-00 от 25.03.2020г. за дейности с код D8 и D15 на отпадък с код 19 07 03, дейности с код R3 и R12 на отпадък с код 19 08 05 и дейности с код D8, D13 и D15 на отпадък с код 20 03 04. Община Асеновград предава за стопанисване на „В и К“ ЕООД Пречиствателната станция за отпадъчни води – Асеновград без инсталацията за оползотворяване на биогаз (когенерация). От издаване на разрешение за дейности по тетиране на отпадъци с Решение № 09-ДО-1154-00 от 25.03.2020г. до момента на проверката, инсталацията за оползотворяване на биогаз (когенерация), която е неразделна част към ПСОВ-Асеновград не е работела поради техническа неизправност.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

5. Съответствиие, последващ контрол: Дейността на обекта съответства с изискванията на екологичното законодателство по проверените компоненти и фактори на околната среда.