УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-186-1/01.08.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 09.08.2022 г. е извършена комплексна проверка на „Амонячна инсталация“ и „Хладилни помещения“ в Стоково тържище – Първенец, местонахождение: с. Първенец, общ. Родопи, собственост на „РОДОПИ 95“ АД, ЕИК 115097853, със седалище и адрес на управление: с. Първенец, общ. Родопи

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух и химични вещества и управление на риска, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС), подзаконовите нормативни актове към него, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- амонячна инсталация

- хладилни инсталации

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основна дейност на дружеството е отдаване под наем на търговски обекти, търговски площи и хладилни помещения за съхранение на храни, стоки и продукти. Дружеството разполага със собствена оранжерия за производство на земеделска продукция. Оранжерийните площи също се отдават под наем.

По компонент „Атмосферен въздух“ :

На територията на Стоково тържище-Първенец за съхранение на храни, стоки  и продукти при плюсови температури се отдават под наем 16 броя хладилни камери /4800кв. м/, обслужвани от амонячна инсталация с капацитет 9 тона, собственост на дружеството. В обекта се използват и търговски помещения, които допълнително са оборудвани от наемателите с хладилни инсталации. Хладилното оборудване се монтира след подадено заявление към наемодателя за осигуряване на електрозахранване. Осем дружества наематели на търговски помещения, в качеството на  оператори на хладилно оборудване попадащо в приложното поле на Наредба №1/17.02.2017г. са изпълнили задълженията, произтичащи от чл.35, ал.1 и чл.36, като са представили в РИОСВ-Пловдив годишен отчет по Приложение №9 за 2021 г. в срока до 15.02.2022. Видно от представената информация проверките за течове са извършени от сертифицирано лице с документ за правоспособност №3047/12.05.2020 г. издаден от ББКМ.  Към момента на проверката, не се представи актуален списък на наемателите и търговските помещения, които са оборудвани с хладилни или климатични инсталации.

За нуждите на оранжерийния комплекс има изградена парова централа с 4 бр. водогрейни котли тип „Bruna“. Паровата централа не са експлоатира от 2010 г. насам. Оранжерийните площи се ползват за отглеждане на земеделски култури, които не изискват допълнително отопление.

По фактор „ Химични вещества и управление на риска“:

Към момента на проверката амонячната инсталация с капацитет от 9 тона е пълна на 50%. Същата е в работен режим. Информационният лист за безопасност, предоставен от производителя за амоняка, съответства на изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REАCH). Последното зареждане на инсталацията с амоняк  е извършено през месец април 2022 г. с количество от 1 тон. Представиха се протоколи от месец май 2022г. за извършени проверки на измервателните уреди към инсталацията, експертиза  от 2022 г. за техническото състояние и степента на обезопасеност на инсталацията, изготвена от оправомощено лице за технически надзор, ревизионни книги на ресивери, маслоуловители и маслоотделители, с последна проверка от лицензиран надзор през месец декември 2021 г. със заключения „годен за експлоатация“. По време на проверката в района на плодохранилището не е усетена миризма на амоняк.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: На изпълнителния директор на дружеството е дадено предписание да представи в РИОСВ-Пловдив списък на наемателите на търговски помещения с инсталирани хладилни и/или климатични съоръжения, попадащи в приложното поле на Наредба №1/17.02.2017г.

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух и химични вещества и управление на риска. Даденото предписание е изпълнено в определения срок.