ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

Канализационна мрежа и ГПСОВ-Стамболийски

На основание заповед № РД - 88/13.05.2021 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 02.06.2021 г. беше извършена проверка на Канализационна мрежа и ГПСОВ- Стамболийски, собственост на община Стамболийски и оператор „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци и компонент води/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2020 г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците(ЗУО),  Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове.

Обект на проверката е Канализационна мрежа и ГПСОВ- Стамболийски

- Проверени инсталации и дейности:

Пречиствателна станция за отпадни води – входящата вода минава през груби решетки и постъпва в черпател за сурови води, оттам с помпи се припомпва към комбинирано съоръжение за механично пречистване. В него се изважда сепарираният пясък и финно отделените  примеси и мазнините. След него водата постъпва в з бр. SBR за биологично пречистване. Пречистената вода се отдекантирва и превежда към изход. Излишната активна утайка се припомпва с помпи към 2 бр. аеробни стабилизатори. След аеробната стабилизация се подлага на обезводняване чрез декантери.

- Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

От дейността на пречиствателната станция се образуват отпадъци с кодове 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита, 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители и 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

Извършена е класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците /обн., ДВ, бр.66/2014 г., с посл. изм. и доп./, за което се представиха утвърдени от Директора на РИОСВ–Пловдив работни листове за класификация на отпадъците.

Трите отпадъка се извозват със собствен транспорт до площадката на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив. Дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ –Пловдив регистрационен документ за събиране и транспортиране с №09-РД-439-01 от 11.10.2016г.

Изпратен е годишен отчет към ИАОС за 2020 г., за което се представи изх. №70-00-1449 от 04.03.2021 г..

Представиха се заверени от Директора на РИОСВ –Пловдив отчетни книги, съгласно Приложение №1  от Наредба №1/2014г., които се водят.

Компонент „ Води“

За заустените отпадъчни води от обекта има издадено Разрешително за заустване в повърхностни води от БД – ИБР – Пловдив

Всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчната вода работят в момента на проверката, включително и по пътя на отделяне на излишната активна утайка.

В точката на заустване се установи, че няма наслоена утайка, а заустваните пречистени отпадъчни води са бистри. Няма изнасяне на утайка с пречистените отпадъчни води.

В пункта за мониторинг, определен в Разрешителното за заустване изтича пречистена отпадъчна вода  от SBR – 2, което позволи взимане на проба за анализ от представител на РЛ –Пловдив. Пробата е еднократна.

ВиК операторът по смисъла на чл. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги изпълнява задълженията си да поддържа и експлоатира канализационната система на гр. Стамболийски и изпълнява условията, заложени в РЗ, провежда собствен мониторинг, представя протоколите с резултати в РИОСВ-Пловдив в срок, количествата заустени води се измерват и записват в дневник, такса заустване се заплаща по отчетеното по водомер на изход ПСОВ количество. От дъждопреливника, намиращ се преди ПСОВ-Стамболийски, няма изтичане на отпадъчни води, като проверката се извършва в сухо, недъждовно време.

Дневник за технологичната експлоатация на ПСОВ се води на обекта от оператора ВиК и пункта за мониторинг е обозначен.

- Предписания, срокове за изпълнение, отговорници – няма

- Съответствие, последващ контрол – няма

Координатор на проверката, извършена  на 02.06.2021 год.

Н. Авджиева.....................

Извършили проверката:

Н. Авджиева...........................

Инж. А. Духтева…………………

Съгласувал:

И. Копарански, нач. отдел УООП……………….

Инж. Л. Караманова, Директор Дирекция КОС……………

04.06.2021 год.

- ИВАЙЛО ЙОТКОВ

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив