УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролна дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-269 от 02.10.2023 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката: 15.06.2022г.

Обект: : „Канализационна система с градска пречиствателна станция за отпадъчни води“ гр. Пловдив

с местонахождение: област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 1

собственост на: „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: „Отпадъци“ и „Води“.

II. Проверени инсталации:

„ГПСОВ на гр. Пловдив“.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

В обект: „Канализационна система с градска пречистваелна станция за отпадъчни води“ гр. Пловдив с местонахождение: област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 1 , се извършва комплексна проверка

1. Фактор „Отпадъци“

Дружеството има издадено Решение № 09 – ДО – 1087 - 03 от 24.11.2022 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, на площадка №1, както и Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, издадени от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г. Годишният отчет за 2022 г. по съответните за дейността приложения е изпратен чрез НИСО. Отчетността за дейности с отпадъци се води съгласно изискваанията на Наредба № 1/2014г. в НИСО, с последни записи от м. откомври 2023 г.

За предаване на образуваните утайки от пречистване на отпадъчните води се представиха сключени договори с Консорциум „Булплод“ АД и „КМД“ ООД.

При извършения обход на площадката се установи, че има обособени места и съдове с обозначителни табели за временно съхранение на образуваните производствени отпадъци до предаването им на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

Представени са договори с юридически лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за предаване на генерираните от дейността отпадъци – „КМД“ ЕООД (производствени и опасни отпадъци) и „Булвер – АТМ“ (утайки от пречистване на отпадъчните води за последващо третиране чрез компостиране и вермикопостиране).

В момента на проверката се установи, че инсталацията за термична обработка на изсушената утайка не работи. Изсушителните полета са почистени като генерираната утайка (изсушена) временно се съхранява на площадката до предаването ѝ за последващо третиране.

2. Компонент  „Води“

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив експлоатира обект-канализационна система с градска пречиствателна станция за заустване на отпадъчни води. Община Пловдив е собственик на разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект-Марковски колектор с Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води с   № 33140070/11.08.2010 г., изменено с Решение № РР-2936/13.09.2016 г. издадени от БДУВ ИБР- Пловдив.

В момента на проверката се констатира, че всички инсталации по пътя на пречистване на отпадъчната вода работят в автоматичен режим. На входа на пречиствателната станция е извършена подмяна на 6 фини решетки, не се работи с шнекове на входни помпи, шнековете са в резерв. Добавени са две ХПМЗ (хоризонтален пясъков мазнино уловител) и втори класификатор за пясък, изграден е биоселектор. В четвърти биобасейн е добавено реагентно стопанство за фосфора, има матан танково стопанство.

Провежда се предвиденият в РЗ собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води във водоприемника Марковски колектор. Протоколите от изпитване се представят пред РИОСВ и няма отклонения от заложените норми на ЕИО. Представен е платежен документ за заплатена за 2021 год. такса за заустване. Осигурен е достъп до пункта за мониторинг, като същият е обозначен трайно. Представен е доклад за изпълнение на условията в РЗ.

При проверката е взета съставна проба отпадъчна вода от пункт съгласно разрешителното за заустване.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Няма констатирани нарушения.

V. Съответствие, последващ контрол - няма