УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролна дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-128 от 16.05.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката: 15.06.2022г.

Обект: : „Канализационна система с градска пречиствателна станция за отпадъчни води“ гр. Пловдив

с местонахождение: област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 1

собственост на: „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: „Отпадъци“, „Води“ и „Екологична отговорност“.

II. Проверени инсталации:

„ГПСОВ на гр. Пловдив“.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

В обект: „Канализационна система с градска пречистваелна станция за отпадъчни води“ гр. Пловдив с местонахождение: област Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 1 , се извършва комплексна проверка

1. По фактор „Отпадъци”

Дружеството има издадено Решение № 09 – ДО – 1087 - 03 от 24.11.2022 г. за извършване на дейности по третиране с код D8, D13, D15, на отпадъци с код 19 07 03 и 20 03 04 и дейности с код R12 и R13, на отпадъци с код 19 08 05 и 20 02 01 на площадка №1, както и Регистрационен документ

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г. Годишният отчет за 2021 г. по съответните за дейността приложения е изпратен чрез НИСО. Отчетността за дейности с отпадъци се води съгласно изискваанията на Наредба № 1/2014г. в НИСО, с последни записи от м. юни 2022 год.

За предаване на образуваните утайки от пречистване на отпадъчните води се представиха сключени договори с Консорциум „Булплод“ АД и „КМД“ ООД.

При извършения обход на площадката се установи, че има обособени места и съдове с обозначителни табели за временно съхранение на образуваните производствени отпадъци до предаването им на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

Представени са договори с юридически лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за предаване на генерираните от дейността отпадъци – „КМД“ ЕООД (производствени и опасни отпадъци) и „Булвер – АТМ“ (утайки от пречистване на отпадъчните води за последващо третиране чрез компостиране и вермикопостиране).

В момента на проверката тече процес на реконструкция и модернизация. Изсушителните полета са почистени като генерираната утайка (изсушена) временно се съхранява на площадката до предаването ѝ за последващо третиране.

2. Компонент  „Води“

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив  притежава Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води с   № 33740070/11.08.2010 год., изменено с Решение № РР-1098/19.01.2011 год. издадени от БДУВ ИБР- Пловдив. Пречистените отпадъчни води са заустени в Марковски колектор /южен отливен канал/ на около 2,6 км. преди вливането му в р. Марица.

Провежда се ежедневен контрол за изправността на всички съоръжения по пътя на водата, като възникналите повреди се отразяват в авариен журнал. Предприемат се действия за отстраняване на  повредите. Води се технологичен журнал за провеждания мониторинг на качеството на отпадъчната вода на вход ПСОВ и след съответните пречиствателни съоръжения. Провежда се предвиденият в РЗ собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води във водоприемника Марковски колектор. Протоколите от изпитване се представят пред РИОСВ. Превишаване на ИЕО има по показателите „общ азот” и „общ фосфор”. Съоръжения за отстраняването им са  проектирани и са в процес на  изграждане. В момента на извършваната проверка се извършват строително монтажни дейности, свързани с реконструкция и модернизация за осъществяване на процесите на денитрификация и дефосфатизация за постигане на нормите по азот и фосфор.

Представен е платежен документ за заплатена за 2021 год. такса за заустване. Осигурен е достъп до пункта за мониторинг, като същият е обозначен трайно. Представен е доклад за изпълнение на условията в РЗ.

При проверката е взета съставна проба отпадъчна вода от пункт съгласно разрешителното за заустване.

3. Фактор „Екологична отговорност“

- При проверката е установено, че „ГПСОВ на гр. Пловдив“ функционира с намален обем, но в нормален режим на работа на съоръженията за пречистване на отпадъчни води, поради извършващата се реконструкция и модернизация на същите, с оглед осъществяване на процесите на денитрификация и дефосфатизация за постигане на нормите по азот и фосфор.

Извършен е обход в района на обекта, при който не е констатирано замърсяване в съседни терени.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Няма констатирани нарушения.

V. Съответствие, последващ контрол