Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Пловдив”

- Стопанисван от: „Водоснабдяване и канализация”  ЕООД гр. Пловдив  бул. „Шести септември” № 250.

Дата на извършване на проверката: 16.04.2014г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 81/08.04.2014 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени са:

2.1 Пречиствателни съоръжения по пътя на пречистване на  водата

- съоръжения за механично пречистване:

- решетки – налични 6 бр. – в момента работят 2бр. за груби +2 бр. за финни механични примеси, като същите са достатъчни за количеството вода постъпващо  в станцията

- пясъкозадържатели – налични 8 бр. в момента работят 3 бр.

- първични утаител – налични 4 бр. в момента работят 3 бр.

- съоръжения за биологично пречистване

- биобасейни  3 бр с финно мехурчеста аерация с мембранни дифузори – работят 3 бр

- вторични утаители – 8 бр. радиален тип – работят 8 бр.

За дезинфекция на пречистените отпадъчни води е изградена хлораторна инсталация, която в момента не работи.

  - Пречиствателни съоръжения по пътя на утайката

Съоръжения за обработка на  утайката

- пясъчни площадки -3 бр. след пясъкозадържателите

- утаители за излишна активна утайка  -2 бр. радиален тип работят и двата

- метантанкове – 3 бр. /компрометирани през 1988 год/

- утаители за изгнила утайка – 2 бр. работи 1 бр

- лентови филтър преси – 5 бр.  работят 3 бр.

- изсушителни полета – 22 бр. пълни с утайка 19 бр.

2.3 Невъведени в експлоатация съоръжения

- метантанкове /компрометирани/

-газхордери с газосъбирателна станция

2.4 Спрени от експлоатация съоръжения

- парова централа

-помпена станция за железен три хлорид

2.5 Документи касаещи опазване на водите и управление на отпадъците

Констативна част:

Основна дейност на ГПСОВ-Пловдив е пречистване на отпадъчни води от канализационната система на гр. Пловдив. Работи на непрекъснат режим – 24 часа в денонощие, 365 дни в годината. През 2013 год. са пречистени 53 960 213м3 отпадъчни води, Qср.=141 232 м3/ден.

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. По компонент  води – водоснабдяването с вода за питейно - битови нужди е от водопроводната мрежа на града. За производствени нужди се ползва вода от собствени водоизточници – 2 бр. тръбни кладенци. Има издадено разрешително за водоползване.

„Водоснабдяване и канализация”  ЕООД гр. Пловдив  притежава Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води с № 33740070/11.08.2010 год. ,изменено с Решение № РР-1098/19.01.2011 год.издадени от БДУВ ИБР- Пловдив. Пречистените отпадъчни води  са заустени в Марковски колектор /южен отливен канал/ на около 2,6км. преди вливането му в р. Марица.

| Показатели: | Проектни данни за ПСОВ | Действително отчетени за 2013 год. | ИЕО съгласно РЗ и Решение № РР-1098/2011г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Q ср. | 2 465 л/с | 1 875 л/с |  |
| Q ср.ден | 213 000 м3 | 141 232 м3/ден. |  |
| Q общо год. | 77 745 000 м3 | 53 960 213м3 |  |
| БПК 5 на вход | 168 мг/л | 129,75мг/л |  |
| БПК 5 на изход |  | 7,1 мг/л | до 25 мг/л |
| НВ на вход | 323 мг/л | 274 мг/л |  |
| НВ на изход |  | 30,9 мг/л | до 35 мг/л |
| Азот общ на вход |  | 35,1 мг/л |  |
| Азот общ на изход |  | 15,9 мг/л | до 10 мг/л |
| Общ фосфор на вход |  | 3,45 мг/л |  |
| Общ фосфор на изход |  | 2,16 мг/л | до 1 мг/л |

Провежда се ежедневен контрол за изправността на всички съоръжения по пътя на водата, като възникналите повреди се отразяват в авариен журнал. Предприемат се действия за отстраняване на  повредите. Води се технологичен журнал за провеждания мониторинг на качеството на отпадъчната вода на вход ПСОВ и след съответните пречиствателни съоръжения. Провежда се предвиденият в РЗ собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води във водоприемника Марковски колектор. Протоколите от изпитване се представят пред РИОСВ. Превишаване на ИЕО има по показателите „общ азот” и „общ фосфор”. Съоръжения за отстраняването им не са  проектирани и изградени.

Не беше представен платежен документ за заплатена за 2013 год. такса за заустване. Осигурен е достъп до пункта за мониторинг, като същият не е обозначен трайно. Представен е доклад за изпълнение на условията в РЗ.

При проверката е взета съставна проба отпадъчна вода  от пункт съгласно разрешителното за заустване.

Извършен е оглед на водоприемника „Марковски колектор” преди вливането  му  р. Марица. Не се установи замърсяване на водата с изнесена утайка.

3.2.Фактор отпадъци – За формираните от дейността  на обекта производствени и опасни отпадъци /ПОО/ , дружеството притежава и представи утвърдени от директора на РИОСВ- Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 3/2004г. /изх. № УО-835 от 05.08.2009г./ Представени са заверени отчетни книги за образуваните ПОО по Приложение №1 към чл.7 ал.1 от Наредба № 2/2013 год. Дружеството притежава Разрешение за дейности с отпадъци Решение № 00ДО-314-00 от 28.12.2009г., със срок на действие 28.12.2014год., издадено от Министъра на околната среда и водите. В ИАОС са представени годишни отчети за 2013г. Обособени са места  и съдове за временното съхранение и разделното събиране на образуваните ПОО, обозначени със съответният код и наименование, съгласно Наредба №3 от 2004год. Представени са договори с юридически лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, на които се предават отпадъците. При проверката беше представено  писмо от МОСВ с изх. № 0800-2200от 11.03.2014год. относно планиран експеримент за биологично третиране на утайките от ГПСОВ в инсталацията  по КР № 380-НО/2009г. на Община Пловдив , намираща се в с. Шишманци Община Раковски, като до 30.06.2014г. следва да се представи информация на  МОСВ, за резултата от проведения експеримент.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следва:

Да се представи в РИОСВ - Пловдив декларация и копие от платежен документ за заплатена за 2013г. такса за заустване на отпадъчни води.

Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.