ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Хладилна база“ на „Роден плод“ АД, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“№176

На основание План за контролната дейност за 2018г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и заповед № РД-263/05.10.2018г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 19.10.2018г. в обект „Хладилна база“, гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“№176, стопанисван от „Роден плод“ АД.

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Законът за чистотата на атмосферния въздух, Наредба № 1/2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, Закона за защита от шума в околната среда.

II. Проверена инсталация:

- Хладилна камера

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

В обект – „Хладилна база“ на „Роден плод“ АД се експлоатира една нискотемпературна камера за съхранение на дълбоко замразени меса. Компресорните агрегати – 2 броя, към камерата работят с хладилен агент R507A, в количество всеки по 22,5 кг./ 89,7 тона CO2 еквивалент. При проверката се представиха досиета на хладилното оборудване,  изготвени по стария образец, който не съответства на формата по приложение №3, към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1 (ДВ бр.20 от 2017г.). В тях са отразени проверки за херметичност, извършени от сервизен техник с правоспособност, работещ във фирма „Стенли-Фриго“ ЕООД, гр. Пловдив. Към съоръженията има поставени табели с информация за количеството в кг. и вида на хладилния агент, като не е посочено количеството на хладилния агент в тона CO2 еквивалент. В РИОСВ-Пловдив е представени отчет  за 2017г. за ползваното хладилно оборудване в обекта. Представената информация не е изготвена съгласно, новата форма за отчетност дадена в приложение 9 към НАРЕДБА № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица,  извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове  (ДВ. бр. 20 от 2017г). Отчетът за 2018 г. следва да бъде представен по новата форма.

- По фактор „Шум“

Хладилната база се намира в производствена зона на гр. Пловдив и граничи с други производствени обекти и административни сгради. През 2014г. са дадени предписания на дружеството да предприеме мерки за обезшумяване на хладилните камери. През 2016г. и 2017г. са предприети и реализирани мерки за обезшумявнае на инсталацията, като са монтирани шумоизолиращи панели, с цел ограничаване на нивата на шум, излъчвани в околната среда от хладилните камери.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

1. Досиетата на хладилните инсталации да бъдат изготвени, съгласно образеца даден в приложение 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба 1 от 2017г.  ДВ. бр. 20 от  2017. Копия на досиетата да се представят пред РИОСВ-Пловдив на електронен носител.

2. Да се етикетират хладилните инсталации в изпълнение на чл. 12, § 3 и 4 от Регламент (ЕС) 517/2014г., като се посочи количеството на фреон R507 в тон CO2 еквивалент

V. Съответствие, последващ контрол

От страна на дружеството при проверката присъстваха: