Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение:

„ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С. МАНОЛЕ  И С. МАНОЛСКО КОНАРЕ ЗА 3500 ЕЖ“ в УПИ 035073-пречиствателна станция за отпадъчни води, масив 35, землище с. Маноле, Община Марица, Област Пловдив

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

ОБЩИНА „МАРИЦА»

II. Резюме на инвестиционното предложение:

- Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води с.Маноле  и с.Манолско Конаре за 3500 ЕЖ в УПИ 035073-пречиствателна станция за отпадъчни води, масив 35, /представляващо ПИ 47086.35.131/ землище с. Маноле, Община Марица, Област Пловдив, ПИ 47086.35.131 по КК на с. Маноле.

Представеният проект е изготвен на основание задание за проектиране на Възложителя - Община „Марица“, анализ на съществуващата инфраструктура на с.Маноле и с.Манолско Конаре  и одобрена площадка за пречиствателна станция в УПИ 035073-пречиствателна станция за отпадъчни води, масив 35, землище с.Маноле, Община Марица, Област Пловдив, съгласно скица-виза на Община „Марица”.

Настоящата разработка се прави във връзка с писмо № ОВОС-473-5 от 15.04.2024г. на РИОСВ-Пловдив, с цел получаване на ново Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС. Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.11, буква „б” от приложение № 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т.1 от същия закон подлежи на преценка необходимостта от извършване на ОВОС.

За настоящото инвестиционно предложение на община „Марица” е издадено решение № ПВ-143-ПР/2014г. , което е изгубило правното си основание и е необходимо да бъде актуализирано.

Водоприемник на пречистените отпадъчни води е р.Черна, приток на р.Марица - II-ра категория, с код на водно тяло BG3МА300R075 съгласно параметри на действащо разрешително за заустване на отпадъчни води в р. Черна №33140190/22.10.2015г.

Пречиствателната станция е проектирана в общински имот на основание одобрена виза за проектиране  на Община „Марица” в УПИ 035073-пречиствателна станция за отпадъчни води, масив 35, землище с.Маноле, Община Марица, с възможности да пречиства отпадъчните води на двете селища до необходимата степен, както понастоящем, така и в перспектива

Изпусканите отпадъчни води от селищата не отговарят на изискванията на Българското и Европейското законодателство за качества на водите, изпускани в повърхностни водоприемници.

С изграждането на ПСОВ ще се пречистят отпадъчните води до необходимите изисквания, ще се предотврати замърсяването на водите във водоприемника-повърхностен воден обект р. Черна, както и ще се предотврати здравен риск за населението в района от замърсяване на повърхностни и подпочвени води.

С оглед подобряване и опазване на околната среда в района на селищата и по протежение на водоприемниците, е необходимо всички отпадъчни води да бъдат уловени от главни събирателни колектори, отведени и пречистени в пречиствателната станция.

Пречистените отпадъчни води след ПСОВ, трябва да отговарят на изискванията на разрешително за заустване на отпадъчни води в краен приемник  р.Черна.

Обектът се намира в землището на с. Маноле в ПИ 47086.35.131, който е образуван от ПИ 47086.35.73. по КК на с. Маноле. От ПИ 47086.35.73 са образувани два имота – ПИ 47086.35.131 с НТП-Съоръжение за канализация, с площ 4775 кв. м. и ПИ 47086.35.132 с НТП-За друг поземлен имот за движение и транспорт с площ -225 кв.м. Имотът е разделен с цел осигуряване на транспортен достъп до ПСОВ.

Границите на ПИ 47086.35.131 са следните:

На север-северозапад- изоставена орна земя, собственост на Община „Марица“

На изток-североизток – с имот отреден за движение и транспорт, собственост на Община „Марица“

На юг- югоизток –пасище, мера, собственост на Община „Марица“

На запад-югозапад – отводнителен канал, собственост на Община „Марица“

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ.

УПИ 035073 (ПИ с ид.№47086.35.131) е с площ 4 775м2.

Достъпът към имота е от изток-североизток, където е ситуиран контролно пропусквателен пункт със склад.

До КПП-то е предвидено да се разположат паркоместа /съгласно действаща нормативна база/ - 3бр.

Съгласно изготвения технически проект отпадъчните води от с.Маноле и с.Манолско Конаре ще се довеждат до площадката на ПСОВ, посредством външен колектор от гофрирани тръби HD-PE ф400. За довеждащия колектор и захранващ водопровод е издадено становище на РИОСВ-Пловдив № ОВОС-1915/1/ от 11.09.2018г.

Водоприемник на пречистените отпадъчни води е р.Черна, приток на р.Марица - II-ра категория, с код на водно тяло BG3МА300R075.

Пречиствателната станция е оразмерена въз основа на параметрите на отпадъчните води, постъпващи за пречистване, включително водни количества и оразмерителни замърсености.

Проектът е разработен с оглед постигане на съответствие с нормативните изисквания на Българското законодателство и европейските директиви за заустване на селищни отпадъчни води в повърхностни водоприемници, както и съгласно параметри на разрешително на МОСВ за заустване на отпадъчни води в р.Черна №33140190/22.10.2015г.

Инвестиционното намерение ще включва изграждане на производствена сграда, КПП, помпена станция, навес за съхранение на утайки със следните площи:

Площ на ПИ с ид.№47086.35.131) – 4775 м2

Застроена Площ на основна производствена сграда – 435,00м2

Застроена Площ на КПП и склад – 44,17м2

Застроена Площ на помпена станция – 8,00м2

Застроена Площ на навес за съхранение на утайка – 36,00м2

РЗП – 523,17м2

Пречиствателната станция за отпадъчни води на с.Маноле и с.Манолско Конаре е предвидена с капацитет за 3 500 екв. жители при следните показатели на вход: -еквивалентен брой жители - 3 500 ЕЖ -средно денонощно водно количество Qср ден = 391 м3/ден -максимално часово водно количество Qt = 39 м3/час -максимално часово водно количество по време на дъжд Qм =81 м3/час -замърсеност на отпадъчните води - определено при следните нормативни замърсености на жит/ден - БПК5 =60 гр/чов/ден - ХПК =120 гр/чов/ден - НВ = 70 гр/чов/ден - Общ азот = 11 гр/чов/ден - Общ фосфор =1,8 гр/чов/ден. Изисквания към качествата на пречистената вода Съгласно разрешително на МОСВ за заустване на отпадъчни води в р.Черна №33140190/22.10.2015г., максимално допустимите стойности на изход ПСОВ са: - НВ =35 мг/л - БПК5 =25 мг/л - ХПК =125 мг/л - Общ азот =10 мг/л - Общ фосфор= 2 мг/л. Обща оразмерителна замърсеност по показатели Пока-зател; Норма; Товари и концентрации; изисквания към изходящия поток; Отстраняване. без инфилтрация; с инфилтрация; без инфилтрация; с инфилтрация. кг/ден; мг/л; мг/л; мг/л; %; %. БПК5; 60; 210; 635; 537; 25; 96,1%; 95,3%. НВ; 70; 245; 741; 626; 35; 95,3%; 94,4%. ХПК; 120; 420; 1270; 1074; 125; 90,2%; 88,4%. Обш N; 11; 39; 116; 98; 15; 87,1 %; 84,8%. Общ Р; 1,8; 6; 19; 16; 2; 89,5%; 87,6%.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Технологичната схема на ПСОВ включва следните обекти: А)Помпена станция: 1.Помпена станция – разположена като самостоятелно съоръжение извън комбинираната сграда: Посредством довеждащ канал от гофрирани тръби ф400 (по друг проект), постъпващата отпадъчна вода преминава през груб решетъчен кош за задържане на по-едри примеси и постъпва в черпателен резервоар на помпената станция за отпадъчни води. 3.1.Груб решетъчен кош Решетъчният кош е с отвори 50 мм. Почиства се в зависимост от състоянието на канализацията, прибл. веднъж на 2 до 4 седмици като се изтегля с лебедка по направляващи U-профили над помпената станция, след което под него се поставя фиксираща скоба, лебедката се отпуска и кошът постепенно се накланя и съдържанието му се изсипва в предварително подготвен контейнер. Грубите отпадъци се извозват в сметище за ТБО. 3.2. Черпателен резервоар Всички помпи могат да се изваждат с помощта на спускащо устройство с коляно с пета и с мобилно подемно съоръжение. Дъното на помпения резервоар е наклонено в посока към помпите, с наклон 15%. Черпателният резервоар е оборудван с три помпи за отпадъчна вода - две работни и една резервна в случай на повреда. Чрез тях водата се изпомпва до барабанно сито за предварителното механично пречистване, разположено в комбинираната сграда. Б)Комбинирана сграда с пречиствателни съоръжения 1.Ротационни (барабанни) сита за предварителното механично пречистване : Механичното предварително пречистване се осигурява от барабанно сито от неръждаема стомана с отвори 1мм и преса за събраните отпадъци. Предвиждат се 2 броя сита. Функцията на ситата е автоматична. Събраните от ситата механични примеси се транспортират и съхраняват в контейнери за битови отпадъци. 2.Вертикален пясъкозадържател : Пречистената от едри механични отпадъци вода от барабанните сита по гравитачен път достига до вертикален пясъкозадържател, разположен в изравнителния резервоар. Задържаният пясък се изпомпва периодично с помощта на помпа тип „мамут“ и отвежда в контейнер за обезводняване. Филтратът се връща обратно в пясъкозадържателя. Като обезводнителен контейнер служи обикновен контейнер за битови отпадъци, за да е възможно извозване на пясъка с транспортни средства за извозване на битови отпадъци. 3.Изравнителен резервоар : Изравнителният резервоар служи за изравняване на неравномерния денонощен приток на отпадъчна вода към ПСОВ. Събраната отпадъчна вода се разбърква с потопяема бъркалка. Отпадъчната вода се изпомпва равномерно с потопяема помпа и се отвежда за биологично пречистване. Биологично пречистване: При биологичното пречистване (минерализация, окисление, стабилизация), една част от органичните вещества се отстраняват от отпадъчната вода като се окисляват до крайни минерални продукти (СО2, Н2О, NH3, PO4), а другата част формира синтеза на новите клетки (микроорганизмите формиращи активна утайка). Синтезът и увеличаването на броя на клетките се проявява чрез увеличаване на количеството (концентрацията) на активната утайка в отпадъчната вода – образува се излишна утайка. Процесът на окисление се извършва в биобасейн с първоначална денитрификация и последваща нитрификация. В компресорната станция е предвиден честотен преобразувател, който контролира производителността на работещия компресор, а по този начин и на разхода на ел.енергия, в зависимост от сигнала, подаден от кислородната сонда и избраната управляваща програма. 4.Биобасейн с денитрификация и нитрификация : От изравнителния резервоар, механично пречистената вода постъпва в резервоар за денитрификация. Същият е оборудван с бъркалка за хомогенизиране на сместа. След престой от 5-10 часа, водата преминава в резервоара за нитрификация. Резервоарът се аерира с аерираща система за фини мехурчета. Сгъстеният въздух се осигурява с помощта на компресори. Подаването на въздух се регулира от кислородна сонда, разположена в резервоара за денитрификация, чрез промяна на оборотите на компресора с помощта на честотен преобразувател. В нитрификационния резервоар е инсталирана потопяема бъркалка е, като по този начин в този резервоар е осигурена възможност за симултантна денитрификация след изключване на аерацията. 5.Мембранно сепариране на утайката: От резервоара за нитрификация водата постъпва в 2 броя мембранни резервоари. Сепарирането на утайката става с помощта на мембранни модули. Компресорна станция създава налягане прибл. 45 kPa и така филтрираната през мембраните чиста вода се изпомпва в акумулационен резервоар за пречистена вода. От него пречистената вода изтича през преливник и чрез PVC тръба DN300 се извежда извън ПСОВ. Пречистената вода от резервоара за пречистена вода се използва и за обратно промиване на мембраните. В отделна част непосредствено до резервоара за пречистена вода е обособена част „машинно мембрани“, в която са инсталирани 2 броя смукателни помпи и 2 броя промивни помпи, обслужващи мембранните модули. В него са инсталирани и 3 броя помпи за почистване на лентовата филтър преса за обезводняване на утайка и почистване на барабанните сита за механично пречистване. Засмукването и промиването на мембраните в мембранните модули се регулира с помощта на магнитен индукционен разходомер. 6.Измерване на дебита пречистена вода: Количеството и дебитът пречистена вода се измерват и записват с помощта на индукционен разходомер, инсталиран в тръбопроводите за оттичаща вода. 7.Утайкоуплътнител : Излишната утайка се сгъстява и складира в утаител. За сгъстяване на утайката в утаикоуплътнителя служи аератор. Излишната вода се изпомпва обратно в басейна за денитрификация. Сгъстената утайка се отвежда за машинно обезводняване. 8.Машинно обезводняване на утайката: Предвидено е машинно обезводняване на утайката с помощта на лентова филтър преса. След включване на подаващата помпа от утайкоуплътнителя процесът на машинното обезводняване е автоматичен. За отделяне на водата от утайката се използва разтвор от органичен полифлокулант, който се дозира от дозираща помпа. Предимство е лесната и автоматична експлоатация, без специални изисквания за квалификация на персонала. Обезводнената утайка автоматично се събира в поставения за целта контейнер. 9.Кислороден измервателен и регулационен апарат и кислородна сонда Устройството получава данни от кислородната измервателна сонда, закрепена към пасарелката над резервоара за денитрификация. Показва на дисплея концентрацията на O2 и температурата в биобасейна и предава сигнали за изключване и включване на компресорите. Тези сигнали се използват и от системата за управление. Необходимо е управляващият блок със сондата да бъдат калибрирани, за да бъде осигурена правилната им функция. 10.Отстраняване на органични замърсявания Стойността на БПК5 и ХПК на изхода от ПСОВ зависи най-вече от доставката на кислород от компресорите. Контрол на отстраняването ще се извършва чрез лабораторен анализ извън ПСОВ. Доставката на въздух се осигурява от компресорите. 11.Байпасен авариен канал В случай на авария е осигурена байпасна връзка за постъпващата в ПСОВ отпадъчна вода, посредством 1 брой авариен канал HD-PE Ф400 от помпената станция и 1 брой авариен канал HD-PE Ф200 от ротационните (барабанните) сита, като заустването им е предвидено към площадковата канализация за дъждовни води, а оттам в приемника – р.Черна. 12.Система за управление: Процесите и съоръженията в пречиствателната станция се контролират и управляват автоматично от система за управление, като всяка една промяна в параметрите се отчита и при нужда системата се самонастройва. Състоянията на отделните машини и съоръжения се сигнализират на светлинно табло, разположено в зала за управление, като е възможно те да се коригират и ръчно. Системата позволява напълно самостоятелно управление, както и за извършване на определените дейности със всеки обект самостоятелно при необходимост. В случай на неизправност автоматично се изпращат SMS-съобщения на предварително избрани мобилни телефони. Системата е свързана с компютър и печатащо устройство, на което се записва целия режим на работата на ПСОВ. Станцията може да се натоварва етапно, като съществува технологична възможност за монтаж на допълнителен елемент към резервоарите и намаляване на неговия обем (при малко постъпващо отпадно водно количество). 13.Автоматизация Проектираната ПСОВ отговаря на изискванията за автоматизирана експлоатация и нисък разход на енергия. Благодарение на използваната кислородна сонда процесът на биологично пречистване е напълно автоматизиран и се постига точно дозиране на необходимото количество кислород. 14.Разход на химикали Органичен полифлокулант за машинно обезводняване на утайката в твърдо състояние: 260 кг/година Натриев хипохлорит за регенерация на мембраните - около 25 кг/година 15.Разход на питейна вода Годишният разход е прибл. 50 м3/година. 16.Отпадъчни продукти Излишна утайка - събирана от мембранния резервоар - сухо вещество прибл. 1,5 % - количество около 6,4 м3/ден - сгъстена в утайкоуплътнителя - сухо вещество прибл. 2,5-3,0 % - количество около 3,5 м3/ден =130м3/година - обезводнена в лентова филтър преса - сухо вещество прибл. 18 % - количество около 0,53 т/ден = прибл. 195 т/година - третиране на обезводнената утайка 17.Разход на електрическа енергия: - ротационно сито - 2,0 kWh/д - пясъкозадържател - 0,3 kWh/д - препомпване на отпадъчни води - 20,0 kWh/д - аериране и разбъркване - 150,0 kWh/д - мембранно сепариране прибл. - 9,0 kWh/д - изпомпване на оборотната и излишна утайка - 12,0 kWh/д - машинно обезводняване на утайката прибл. - 9,0 kWh/д - друг разход прибл. - 2,0 kWh/д - резерва прибл. 5-10 % - 10,0 kWh/д Общо - 214,3 kWh/ден = 78 000 kWh/година Максимална консумирана мощност - около 70 kW 18.Лабораторен анализ: Следенето на качествата на пречистената вода се осъществява, посредством лабораторен анализ извън ПСОВ. За целта се ползва последната РШ преди заустване в р.Черна. Вземането на проби се осъществява от лицензирано лице, като броя на пробите се определя в зависимост от количеството и качеството на постъпващата вода. Предлага се анализа на водата да се извършва в лицензирана лаборатория. Честота на вземане на проби от пречистената вода през пробния режим на работа на ПСОВ: - Два пъти в месеца се прави анализ на ХПК на изхода на ПСОВ в мястото на мониторинг. - Два пъти в месеца се прави анализ на БПК5 на изхода на ПСОВ в мястото на мониторинг. - Два пъти в месеца се прави анализ на Неразтворените вещества на изхода на ПСОВ в местото на мониторинг. 19.Аварийно изсушително поле Предвидено е аварийно изсушително поле с площ 522м2м, обособено в южната част на имота на ПСОВ за временно депониране и съхранение на обезводнена утайка (кек) на територията на площадката на ПСОВ. 7.Обслужване и работни смени Необходимо е присъствие на 1 човек: • Диспечер и поддръжка – 1 смяна по 8 часа на ден • охрана – денонощна чрез жива охрана (двама човека - 2 смени по 12 часа) или СОТ. За работниците е осигурено помещение за почивка в комбинираната сграда и баня с WC възел. Предвидени са индивидуални места за съхранение на личното и работно облекло.

Заустването на пречистени води от ПСОВ  ще се осъществи в река Черна

Ще се изпълни отвеждащ колектор-от ПСОВ до точката на заустване

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Изграждането на ПСОВ с. Маноле се предвижда във връзка с инвестиционно намерение на Община „Марица“ за цялостно реализиране на обект:

„Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ Маноле-Манолско Конаре"

В ПСОВ ще постъпват за пречистване отпадните води, формирани от територията на с. Маноле и с. Манолско Конаре. Планираните с ИП дейности ще позволят заустване на пречистени отпадни води от двете населении места.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Земни недра

По време на реализацията на ИП ще се използват строителни смеси и арматура необходими за строителните дейности. Същите ще бъдат закупувани и доставяни от търговската мрежа на страната, извън площадката. Не се предвижда добив на природни ресурси от територията на ИП.

По време на експлоатацията на обекта не се очаква използването на елементи от земните недра.

Почви

При изпълнение на изкопните работи за довеждащия колектор и захранващия водопровод за ПСОВ до мястото на заустване в река Черна  ще се отстрани земна маса, която в последствие ще се използва основно за обратен насип и за заравняване на терена.

Води

Относно водоснабдяване на ПСОВ има издадено становище № 40217/04.04.2024г. за присъединяване към водопроводната мрежа, собственост на „В и К“ ЕООД .

Издадено е становище от ЕВН България за присъединяване на инвестиционното намерение към електроразпределителната мрежа на дружеството.

Биологично разнообразие

По време на строителството и експлоатацията на ИП не се предвижда използването на елементи на биологичното разнообразие.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

Отпадъци

По време на строителството изкопаните земни маси ще се използват на мястото на образуването им за обратен насип.

По време на експлоатацията от ПСОВ ще се образуват утайки, при 70% влажност.  Третирането на утайките ще се извършва съгласно утвърдена програма за управление на утайките на ПСОВ Маноле-Манолско Конаре

Отпадъчни води

Село Маноле има добре изградена канализационна мрежа от „смесен тип“ с обща дължина около 31км. (около 80% изграденост)

III. Канализация

1.Довеждащ колектор до ПСОВ.

Канализационната система на с. Маноле е смесена, като в нея са заустени битови и дренажни отпадъчни води. Отпадъчните водни количества от с. Маноле и с. Манолско Конаре след дъждопреливник, гарантиращ непревишаване на оразмерителното водно количество, ще достигат до площадката на ПСОВ, посредством новопроектиран канализационен колектор от г.HD-РЕ тръби Ф400 с дължина 220м., предмет на отделна проектно-сметна документация.

2.Площадкова канализационна мрежа отпадъчни води от с.Маноле и с.Манолско Конаре към ПСОВ

Чрез площадкова канализационна мрежа водите от довеждащия колектор след РШ постъпват в помпена станция, разположена в самостоятелно съоръжение в непосредствена близост до комбинираната сграда. От ПС водите постъпват за механично и биологично пречистване в комбинирана сграда, а оттам в площадковата канализационна мрежа за пречистени и дъждовни води до заустване в р. Черна.

Съгласно технологичното решение е предвидена байпасна връзка от ПС, чрез която при аварийни ситуации постъпващите отпадъчни води могат да се заустят директно в площадковата дъждовна канализационна мрежа, а оттам в р. Черна. Връзката ще се изпълни с НD-РЕ ф400 и ще се ползва само при необходимост. Предвидена е и аварийна байпасна връзка към площадковата дъждовна канализационна мрежа директно от ротационните сита на механичното пречистване в производствената сграда. Връзката ще се изпълни с НD-РЕ ф200 и ще се ползва само при необходимост.

3.Площадкова канализационна мрежа битови води от сгради

Отпадъчните битови води от сградите, посредством 3 броя сградни канализационни отклонения постъпват в площадкова мрежа за битови води. От същата водите постъпват в съоръжение на площадката  „Помпената станция“, откъдето се отвеждат за пречистване.

Настоящото ИП не поражда образуване на отпадъчни води, а касае третирането на образуваните такива от територията на с. Маноле и с. Манолско Конаре.

В настоящия момент, от територията на двете цитирани села се формират битово фекални,  промишлени отпадъчни води и дъждовни води .

Инвестиционното намерение ще бъде реализирано с цел пречистване на битовите отпадъчни води на жителите на с. Маноле и с. Манолско Конаре, така че ефектът който се очаква от реализирането му върху компонентите на околната среда и по-конкретно върху качеството на повърхностните и подземните води ще бъде единствено и само положителен.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, не биха оказали значително вредно въздействие и дискомфорт на околната среда.

По време на строителството и експлоатацията дейностите ще са организирани по такъв начин, че да се минимизират отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда.

По време на СМР не се очаква образуване на отпадъци. Изкопаните земни маси ще са в незначителни количества и ще се използват за обратен насип на мястото на тяхното образуване.

Отпадъците, от дейността на ПСОВ ще се предават приоритетно за оползотворяване в съответствие с възприетата йерархия при управлението на отпадъците.

Хумусният слой, отстранен при изграждането на водопроводните и канализационни отклонения до и от сградата ще бъде оползотворен при оформяне на зелени площи около сградата.

В резултат на реализацията на ИП няма да има емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от производствени и/или горивни източници.

Дейността и обхватът на ИП не предполагат замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт върху земните недра и биологичното разнообразие.

Предвид изграждане на пречиствателно съоръжение, включващо последователно всички процеси на пречистване на замърсени с органика битови води не се очаква замърсяване на водоприемника, в който ще заустват, над емисионните норми.

Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение, не биха оказали вредно въздействие на работещите на обекта хора, при спазване на изисванията за безопасност и здраве при работа.

Не се очакват вредни въздействия върху населението. Реализацията на ИП е с локален характер и в границите на площадката.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

На територията на площадката няма да се съхраняват вещества влизащи в обхвата на пр.№3 към чл.103 от ЗООС поради което не са налични обстоятелства, които да налагат  класифицирането  на предприятието по рисков потенциал.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.- не се очакват такива

Населението

Дейността на обекта на ИП е с локален характер. Дейността на ИП е ограничена в границите на площадката и се очаква живущите в с. Маноле да не бъдат обезпокоявани.

По време на строителство

Строително-монтажните работи (СМР), които ще бъдат извършвани за изграждането на ПСОВ, ще бъдат: изкопни работи, полагане на железобетонни преградни стени; монтаж на съоръженията за ПСОВ; изпълнение на елементи от вертикалната планировка (площадкови настилки, вход-изходи, зелени площи) и др.

СМР ще се осъществяват по механизиран начин със съответната, традиционно използвана, строително-транспортна техника, която може да бъде източник на механични въздействия (прах, вибрации).

По време на експлоатацията

Въздействие върху води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди не се очаква да има, т.к. естеството на дейността не предполага такива.

Шум и вибрации на територията на площадкат се очаква да бъдат генерирани от дейността на съоръженията и помпите към ПСОВ. Те ще бъдат с локален характер и в границите на допустимите стойности съгласно изискванията на нормативната база.

Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради не се очаква да бъдат генерирани, т.к. обекта на ИП не предполага такива.

Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии се създават от източници на електромагнитни полета, които могат да бъдат електропроводите, трафопоста, съоръженията за телекомуникация и далекосъобщения.

Нейонизиращи лъчения на територията на обекта не се очаква да бъдат генерирани, т.к. електроснабдяването на обекта се осъществява от Електроразпределителното дружество и се очаква да бъде извършено съгласно изискванията на нормативната база.

В близост до обекта на ИП няма курортни обекти.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположение на ИП

УПИ 035073 (ПИ с ид.№47086.35.131) е с площ 4775 м2.

Достъпът към имота е от изток-североизток, където е ситуиран контролно пропусквателен пункт със склад.

Обектът се намира в землището на с. Маноле при граници:

На север-северозапад- изоставена орна земя, собственост на Община „Марица“

На изток-североизток – общински полски път, собственост на Община „Марица“

На юг- югоизток –пасище, мера, собственост на Община „Марица“

На запад-югозапад – отводнителен канал, собственост на Община „Марица“

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

В пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), предмет на ИП, ще се пречистват води, формирани от битови и производствени дейности, от територията на с. Маноле и с. Манолско Конаре.

Дъждовните води не са обект на третиране.

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА СХЕМА НА ПСОВ МАНОЛЕ-МАНОЛСКО КОНАРЕ

Ефект от реализация на инвестиционното намерение

С изграждането на ПСОВ Маноле се предвижда формираните отпадъчни води от агломерация /Маноле-Манолско Конаре/ да се пречистват преди тяхното заустване във водоприемника – река Черна.

.

Входни оразмерителни параметри

Входните оразмерителни параметри, избраната площадка и технологична схема са определени в разработените РПИП за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив.

Таблица 1 Входни оразмерителни параметри на ПСОВ Рогош-Скутаре

| ПСОВ Рогош-Скутаре | Краен етап |  |  |  | Етап 1 |  |  |  | Етап 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водни количества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднодено-нощно водно количество - Qср.дн. | 2 235,82 | m3/d | 93 | m3/h | 1 256 | m3/d | 52 | m3/h | 980 | m3/d | 41 | m3/h |
| Q max h | 147,13 | m3/h | 41 | l/s | 83 | m3/h | 23 | l/s | 64 | m3/h | 18 | l/s |
| 2Q max h | 170,06 | m3/h | 47 | l/s | 96 | m3/h | 27 | l/s | 75 | m3/h | 21 | l/s |
| Замърсителни товари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еквивалент жители (БПК5=60гр/ж) |  |  | 5 340 | PE |  |  | 3 000 | PE |  |  | 2 340 | PE |
| Замърсителни товари | Натоварва- не |  | Концентра-ция |  | Натоварва-не |  | Концентра-ция |  | Натоварва-не |  | Концентра-ция |  |
| BOD5 | 320,40 | kg/d | 143,3 | mg/l | 180,00 | kg/d | 143,3 | mg/l | 140,40 | kg/d | 143,3 | mg/l |
| COD | 640,80 | kg/d | 286,6 | mg/l | 360,00 | kg/d | 286,6 | mg/l | 280,80 | kg/d | 286,6 | mg/l |
| SS | 373,80 | kg/d | 167,2 | mg/l | 210,00 | kg/d | 167,2 | mg/l | 163,80 | kg/d | 167,2 | mg/l |
| Ntot | 58,74 | kg/d | 26,3 | mg/l | 33,00 | kg/d | 26,3 | mg/l | 25,74 | kg/d | 26,3 | mg/l |
| N-NH4 (ammonia nitrogen) | 42,73 | kg/d | 19,1 | mg/l | 24,01 | kg/d | 19,1 | mg/l | 18,72 | kg/d | 19,1 | mg/l |
| P - общ фосфор | 9,61 | kg/d | 4,30 | mg/l | 5,40 | kg/d | 4,3 | mg/l | 4,21 | kg/d | 4,3 | mg/l |
| Качество на пречистената вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  | 25 | mg/l |  |  | 25 | mg/l |  |  | 25 | mg/l |
| COD |  |  | 125 | mg/l |  |  | 125 | mg/l |  |  | 125 | mg/l |
| SS |  |  | 35 | mg/l |  |  | 35 | mg/l |  |  | 35 | mg/l |
| total N |  |  | 15 | mg/l |  |  | 15 | mg/l |  |  | 15 | mg/l |
| total P |  |  | 2 | mg/l |  |  | 2 | mg/l |  |  | 2 | mg/l |
| Ефект на пречистване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  | 82,6% |  |  |  | 82,6% |  |  |  | 82,6% |  |
| COD |  |  | 56,4% |  |  |  | 56,4% |  |  |  | 56,4% |  |
| SS |  |  | 79,1% |  |  |  | 79,1% |  |  |  | 79,1% |  |
| total N |  |  | 42,9% |  |  |  | 42,9% |  |  |  | 42,9% |  |
| total P |  |  | 53,5% |  |  |  | 53,5% |  |  |  | 53,5% |  |

Годишно водно количество     -        Краен етап                   Етап 1             Етап 2

Q ср.год.                                            816 074  m3/a                469 m3/a        357 606 m3/a

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейности:

▪ по време на строителството:

- изкопни работи на дълбочини до 3м. без използване на взрив;

- изпълнение на нулев цикъл (сгради, съоръжения);

- монтаж на съоръженията за ПСОВ;

- изпълнение на елементи от вертикалната планировка (площадкови настилки, вход-изходи, зелени площи);

- пусково-наладъчни работи на оборудването;

- въвеждане в експлоатация;

▪ по време на експлоатацията:

- постоянен контрол на етапите на пречистване на отпадъчните води, съгласно технологичната документация;

- провеждане на собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води съгласно план за собствен мониторинг;

6. Предлагани методи за строителство.

Изкопните работи ще се извършват със специализирана земекопна техника, без използване на взрив.

Полагането на входящите и изходящи тръби и монтажът на пречиствателните съоръжения ще се извършва с доставка на готови строителни смеси и конструктивни елементи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Изграждането на ПСОВ с. Маноле ще се реализира, като част от цялостно реализиране на обект:

„Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води за с. Маноле и с. Манолско Конаре"

В ПСОВ ще постъпват за пречистване отпадните води, формирани от територията на с. Маноле и с. Манолско Конаре, като планираните с ИП дейности ще позволят заустване на пречистени отпадни води в река Черна при пълен контрол и отговорност за качеството им от страна на инвеститора..

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Приложени са към преписката като приложения

Местоположение на ИП, обхват на Защитените зони около него

и разстоянието на ЗЗ до ИП

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Територията, на която ще се реализира ИП е в рамките на ПИ № 47086.35.73, местност „Гепчели Кория“ по КК на с. Маноле.

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 33993/07.12.2011 г.

Адрес на поземления имот: местност  „ГЕПЧЕЛИ КОРИЯ“ Площ; 5000 кв.м

Трайно предназначение на територията: Земеделска

Начин на трайно ползване: За съоръжение на канализация

Сьседи 47086.35.69, 47086.35.74, 47086.35.65, 47086.35.72, 62858.34.61,  62858.34.6624 и  62858.34.230

Собственици:

1. 000472182, ОБЩИНА МАРИЦА – Акт за частна общинска собственост № 0710-10 от 13.10.2008г., вписан в Агенцията по вписвания гр. Пловдив № 47 том 99 рег.31401 от 31.10.2008г.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът не попада в и не засяга защитени територии и защитени зони по Натура 2000, като най-близкия до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона– ВС0000578 „Река Марица", която се намира на около 1400м. в южна посока. В близост до площадката, касаеща ИП, не се намират територии за опазване на обектите на културното наследство. ИП не попада и граничи с пояс на СОЗ. Мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „ГОК Азмака и ГОК Карадере“ ВСЗМА300R075 -

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

За реализацията на ИП и експлоатацията му не се предвиждат други дейности, включително свързани с добив на строителни материали, пренасяне на енергия и др.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Характерът на ИП предполага необходимост от процедура за издаване Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. За ИП има издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 33140190/22.10.2015г. от Басейнова дирекция-Пловдив.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание и по-конкретно:

- съществуващо и одобрено земеползване;

Предвижда се ИП да се осъществи в ПИ № 47086.35.131, местност „Гепчели Кория“ по КК на с. Маноле.

Няма да се променя начина на трайно ползване на поземления имот.

- мочурища, крайречни области, речни устия;

Територията на ИП не се намира в и не засяга мочурища, крайречни области, речни устия. Дейността му не предполага въздействие върху такива територии.

- крайбрежни зони и морска околна среда;

Предметът и дейността на ИП не засягат крайбрежни зони и морска околна среда.

- планински и горски райони;

Територията на ИП не се намира в и не засяга планински и горски райони. Дейността му не предполага въздействие върху такива територии.

- защитени със закон територии;

Местоположението на ИП не засяга територии по смисъла на Закона за защитените територии. Дейността му не предполага въздействие върху подобни обекти.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Имотът не попада в и не засяга защитени територии и защитени зони по Натура 2000, като най-близкия до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона– ВС0000578 „Река Марица", която се намира на около 2150 м. в западна посока.

- ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху ландшафта и обектите с историческа, културна или археологическа стойност.

- територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или

подлежащи на здравна защита.

ИП ще се реализира в ПИ № 47086.35.131, местност „Гепчели Кория“ по КК на с. Маноле.

ИП не предвижда водовземане от подземни води

- В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП

- ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство.

Не се очаква отрицателно въздействие върху зони и обекти със специфичен санитарен статут.

Хигиенно-защитна зона за обектите, разположени в жилищната зона на населените места, е територията между източника на вредност в околната среда (обекти, съоръжения, инсталации) и конкретният обект, подлежащ на здравна защита (жилищна, здравна, учебна, детска или обществена сграда, терен за отдих и спорт и други аналогични).

Дейността на обекта на ИП е с локален характер, ограничен в границите на площадката и с капацитета и тип на технология, които не представляват риск за населението и обектите със здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

Обхватът, характерът и естеството на инвестиционното предложение не предполагат вероятност от значителни отрицателни последици за околната среда. Напротив очаква се положително въздействие по отношение на материални активи и модернизация и оптимизиране на вече съществуващите дейности. Въпреки това по-долу са анализирани възможните аспекти, чийто въздействия, макар и незначителни по степен, могат да окажат влияние върху околната среда.

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху населението и човешкото здраве

По време на експлоатацията на ПСОВ се очаква генерираните шумови и вибрационни емисии да бъдат в рамките на допустимите съгласно изискванията на нормативната база и не се очаква да се повишат фоновите нива в  района.

Дейността на инвестиционното предложение не предполага неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и населението от близките населени места.

Въздействие върху материалните активи

Реализацията на ИП обуславя увеличаване на материалните активи на територията на с. Маноле, Община Марица, по отношение на новопостроени съоръжения (ПСОВ).

Въздействието върху материални активи, от реализиране на ИП, се оценява като положително.

Въздействие върху културното наследство

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху обекти на културното наследство.

Въздействие върху атмосферния въздух и климата

Дейностите по реализация на ИП и последващата му експлоатация не предполагат емисии на замърсители във въздуха и въздействие върху климата.

Въздействие върху води

Подземни води

При реализацията и експлоатацията на обекта на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води. Очакваният ефект е положинтелен.

Повърхностни води

При реализацията и експлоатацията на обекта на ИП не се очаква замърсяване на повърхностните води над определените за водоприемника норми.

След влизане в експлоатация на ПСОВ пречистените отпадъчни води, ще заустват в най-близкия водоприемник - общински отводнителен канал, при пълен контрол и отговорност за качеството им, при стриктно спазване на разписаните емисионни ограничения.

Въздействие върху почви

Характерът и местоположението на ИП не предполагат значителни въздействия върху почвата.

По време на изграждане на водопроводните трасета ще се премахва хумусния слой. Същият ще се съхранява и използва при озеленяване на терена.

По време на монтажа на съоръженията и експлоатацията на обекта, не се очаква да има въздействие върху почвите.

Въздействие върху земните недра

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху земните недра.

Въздействие върху ландшафта

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху ландшафта.

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат значително въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи. В отводнителния канал ще заустват пречистени отпадъчни води с емисионни ограничения на органичните характеристики, такива, че да не повлияват на съществуващото екологично състояние на водоприемника.

Въздействие върху защитените територии

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху защитените територии и зони в района.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

При евентуално покачване на стойностите на отделни физикохимични характеристики на водата в зауствания отводнителен канал е възможно въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, които използват такив вид местообитания, но намерението на община Марица е да осъществява стриктен контрол при реализиране на инвестиционното намерение и при експлоатацията му, така че да не се допускат замърсявания и отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда да бъде сведено до минимум.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Технологията на пречистване, която ще се използва в ПСОВ, предмет на настоящото ИП, не предполага възникването на риск от големи аварии с опасни вещества, поради това, че такива няма да се използват.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Очакваното общо въздействие от реализацията на ИП се очаква да бъде пряко, дълготрайно, постоянно и положително.

По отношение на материалните активи (дълготрайни и краткотрайни) се очаква пряко, дълготрайно положително въздействие с изразен кумулативен ефект.

От реализацията на ИП не се очаква да има въздействие върху атмосферния въздух и климата.

Не се очаква предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху земните недра, културното наследство и елементите на биологичното разнообразие.

Въздействието върху работещите по време на експлоатацията на обекта ще бъде пряко и в резултат от обслужването на съоръженията. Ще бъде с постоянен характер по време на работата им. При нормална работа и спазване на инструкциите за безопасна работа с наличната техника, както и използването на съответните лични предпазни средства /ЛПС/, не се очаква отрицателно въздействие.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Въздействията, върху населението, от реализацията на ИП ще са върху ограничена плош, с териториален обхват - само в района на площадката и може да засегнат единствено персонала, пребиваващ на обекта.

При допускане на замърсяване с непречистени отпадъчни води отрицателни въздействия може да има върху биоразнообразието и повърхностните водни обекти.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността за значително отрицателно въздействие върху почвите е минимална и на ограничена площ, предвид, че отнетият хумусен слой, при изграждане на водопроводното трасе ще се оползотвори при озеленяване на площадката.

Няма вероятност предметът и дейността на ИП да окажат въздействие върху земните недра, културното наследство, въздух и климат.

В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху хора. Ще се спази изискването за използване на ЛПС от персонала на ПСОВ при необходимост.

Планираните дейности не са свързани с отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве на околните населени места.

Вероятността за отрицателно въздействието върху води и елементи на биологичното разнообразие може да се оцени като незначителна и с ниска интензивност - ще се заустват пречистени битово-фекални води при спазване на емисионните ограничения на водоприемника.

7. Очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието.

Предметът и дейността на ИП не предполагат настъпване на въздействие върху земните недра, културното наследство и елементите на биологичното разнообразие.

От дейността на обекта не се очакват емисии на вредни физични фактори, които биха оказали неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

При спазване на технологичния режим и разписаните емисионни ограничения при заустване не се очаква настъпване на хипотетичните въздействия върху почви, води и атмосферен въздух.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

С реализацията на ИП се очаква положително комбинирано въздействие по отношение на материалните активи. Естеството и степента на останалите въздействия не предполагат тяхното комбиниране.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване на технологичния режим на пречиствателните съоръжения и разписаните в последствие емисионни ограничения на пречистените отпадъчни води, преди заустването им в отводнителния канал, не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Макар и минимални, анализираните по-горе негативни въздействия могат да бъдат ефективно намалени при изпълнение на мерките, предложени в т.11.

Въздействието върху работещите по време на експлоатацията на обекта могат да бъдат ограничени чрез провеждане на обучения и инструктажи за безопасна работа с наличната техника, поддържане ѝ в изправно състояние, както и използване на изискващите се ЛПС.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Местоположението на ИП не предполага трансграничен характер на въздействието.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

| Мерки | Период/фаза на изпълнение |
| --- | --- |
| Спазване на инструкциите и мерките за безопасност предвидени в Наредба 2 / 06.11.2004г. за здравословни и безопасни условия на труд и ЗЗБУТ и Инструкцията за безопасна работа при подготовка и поддържане на строителна площадка. | Строителство |
| Работещите да бъдат обучени и инструктирани за възможните рискове за здравето и начините за предпазване от тях. | Строителство |
| Да се носят и използват лични предпазни средства при работа, съответващи на изискванията за съответните работни места. | Строителство / Експлоатация |
| Машините и съоръженията да се поддържат в добро техническо състояние и да се извършват периодични прегледи, за да не се допускат аварийни ситуации. | Строителство / Експлоатация |
| Експлоатацията на ПСОВ Маноле, да се осъществява, съгласно инструкциите за работа със съоръженията. | Експлоатация |
| Да се осъществява периодичен контрол чрез план за собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води, преди заустването им във водоприемника.; Експлоатация. |  |

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

На ниво уведомление за инвестиционно предложение не е проявен интерес от страна на обществени групи, организации или граждани, изразен под формата на запитвания, препоръки, жалби или др.